MANUAL RED AEREA MEDIA TENSION CELSIA

CONTENIDO

1	OBJETIVO	10

2	GLOSARIO DE TERMINOS	10

3	DELIMITACIÓN DE ZONAS PARA EL DISEÑO DE LÍNEAS	12

3.1	ZONAS POR ALTITUD Y TEMPERATURA AMBIENTAL	12

4	ELEMENTOS DE LA LÍNEA	12

4.1	AISLAMIENTO	13

4.2	CONDUCTORES	15

4.3	POSTES Y CIMENTACIONES	15

4.3.1	Postes	15

4.3.2	Cimentaciones	17

4.4	CONJUNTOS	19

4.4.1	Configuración en bandera	19

4.4.2	Configuración triangular – compacta vano largo	19

4.4.3	Configuración horizontal	20

4.4.4	Configuración compacta	20

4.4.5	Configuración vertical	21

4.4.6	Configuración en H	21

4.4.7	CODIFICACIÓN	22

4.5	RETENIDAS	24

4.6	PUESTA A TIERRA	28

4.6.1	Generalidades	28

4.6.2	Conductor a tierra	29

4.6.3	Electrodo de puesta a tierra	29

4.7	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA	31

5	DISTANCIAS DE SEGURIDAD	31

5.1	GENERALIDADES	31

5.2	DISTANCIA ENTRE ELEMENTOS SOPORTADOS EN LA MISMA ESTRUCTURA	32

5.2.1	Distancia entre conductores soportados en la misma estructura	32

5.2.2	Distancia de conductores o elementos energizados a soportes y demás elementos conectados normalmente a tierra	35

5.2.3	Distancia entre conductores energizados de distinta fase del mismo o diferente circuito (Derivaciones)	35

5.2.4	Distancia vertical sobre suelo de equipo de servicio eléctrico instalado en estructuras	35

5.3	CRUZAMIENTOS	36

5.3.1	Líneas eléctricas y de telecomunicaciones soportadas por diferentes estructuras	36

5.3.2	Distancias mínimas en cruzamientos con diferentes lugares y situaciones. Red secundaria en cable aislado.	37

5.4	PASO POR ZONAS	38

5.4.1	Paso por zonas con edificaciones	38

5.4.2	Bosques, árboles y masas de arbolado	40

5.5	PARALELISMO	41

5.5.1	Con líneas eléctricas	41

5.5.2	Con líneas de telecomunicación	41

5.5.3	Con retenidas y mensajeros sujetos a la misma estructura	41

5.5.4	Carreteras, camiones y calles	41

5.5.5	Vías de ferrocarril	41

6	CALCULO ELÉCTRICO	42

6.1	CORRIENTE NOMINAL	42

6.2	CAÍDA DE TENSIÓN	42

7	CÁLCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	43

7.1	SELECCIÓN DEL CONDUCTOR A TIERRA	43

7.2	SELECCIÓN DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	43

8	CÁLCULO MECÁNICO DE CONDUCTORES	45

8.1	GENERALIDADES	45

8.2	HIPÓTESIS Y LÍMITES DE TENSIÓN MECÁNICA	45

8.3	PESO UNITARIO APARENTE DEL CONDUCTOR	47

8.4	VANOS IDEALES DE REGULACIÓN	49

8.5	TABLAS DE CÁLCULO MECÁNICO Y TABLAS DE TENDIDO	50

8.6	CURVAS DE PLANTILLADO	50

8.7	TABLAS DE REGULACIÓN	51

9	CÁLCULO MECÁNICO DE POSTES	52

9.1	GENERALIDADES	52

9.2	ESFUERZO EQUIVALENTE DE UNA FUERZA	54

9.3	HIPÓTESIS NORMALES	55

9.3.1	Esfuerzos verticales	55

9.3.2	Esfuerzos horizontales transversales	55

9.3.3	Esfuerzos horizontales longitudinales	60

9.4	HIPÓTESIS ANOMARMALES	61

9.4.1	Esfuerzos verticales	61

9.4.2	Esfuerzo horizontal longitudinal	61

9.5	SELECCIÓN DE POSTE AUTOSOPORTADO	62

9.5.1	Esfuerzos últimos y factores de mayoración	62

9.5.2	El poste seleccionado debe cumplir la siguiente relación	63

10	CÁLCULO MECÁNICO DE RETENIDAS	63

10.1	RETENIDAS	63

10.1.1	Cable de retenida	64

10.1.2	Compresión en el poste	64

10.1.3	Anclaje de retenida	66

10.1.4	Consideraciones respecto al diseño y la instalación de la retenida	71

11	CÁLCULO DE CIMENTACIONES	71

11.1	CARACTERIZACIÓN DE LOS TIPOS DE TERRENO	71

11.2	MÉTODO DE CÁLCULO	73

11.2.1	Consideraciones generales	73

11.2.2	Consideraciones particulares para terrenos flojos	74

12	CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO	74

12.1	CRITERIOS RELACIONADOS CON LA ESCOGENCIA DE LA ZONA DE CONTAMINACIÓN Y DE VIENTO	74

12.2	CRITERIOS RELACIONADOS CON EL TRAZADO DE LA LÍNEA.	75

12.3	CRITERIOS RELACIONADOS CON LA SELECCIÓN DEL CONDUCTOR.	75

12.4	CRITERIOS RELACIONADOS CON LA SELECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN.	75

12.5	CRITERIOS RELACIONADOS CON LA SELECCIÓN DE POSTES.	76

12.6	CRITERIOS RELACIONADOS CON LA ESCOGENCIA DEL TIPO DE CIMENTACIÓN.	76

12.7	CRITERIOS RELACIONADOS CON LA UBICACIÓN Y EL DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.	76

13	COORDINACIÓN DE PROTECCIONES Y USO DE EQUIPOS	76

13.1	GENERAL.	76

13.2	FUNDAMENTOS DE LA COORDINACIÓN	77

13.2.1	Fusibles	77

13.3	PROTECCIÓN CON FUSIBLES PARA TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN	84

13.3.1	CRITERIOS GENERALES	84

13.4	PROTECCIÓN CON FUSIBLES PARA CONDENSADORES DE DISTRIBUCIÓN	88

13.4.1	CRITERIOS GENERALES	88

13.5	RECONECTADORES DE CIRCUITO	92

13.5.1	CLASIFICACIÓN DE LOS RECONECTADORES	93

13.5.2	USOS DE LOS RECONECTADORES	93

13.5.3	FACTORES PARA SELECCIONAR EL RECONECTADOR	94

13.5.4	ESQUEMAS DE RECONECTADORES	94

13.6	INSTALACIÓN DEL RECONECTADOR	96

13.7	PRINCIPIOS DE BÁSICOS DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES	100

13.8	COORDINACIÓN RECONECTADOR – FUSIBLE LADO DE FUENTE	100

13.9	CORDINACIÓN RECONECTADOR - FUSIBLE EN EL LADO DE CARGA	102

13.10	COORDINACIÓN RECONECTADOR – RECONECTADOR	105

13.10.1	Reconectadores hidráulicos	105

13.10.2	Reconectadores controlados electrónicamente	105

13.11	SECCIONALIZADOR	106

13.12	CRITERIOS PARA LA COORDINACIÓN RECONECTADOR-SECCIONALIZADOR	107

13.13	COORDINACIÓN RECONECTADOR-SECCIONALIZADOR-FUSIBLE	109

14	PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES	110

14.1	CLASES DE DPS	110

14.2	SELECCIÓN DEL DPS	111

14.3	DPS PARA LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE CELSIA	112

15	REGULADORES DE TENSIÓN	113

15.1	GENERAL	113

15.2	COMPENSACIÓN DE CAIDA DE TENSIÓN EN LA LÍNEA (Line Drop Compensation LDC)	118

15.3	TIPOS DE REGULADORES	118

15.4	CLASES DE REGULADORES	122

15.5	CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO	125

15.6	SELECCIÓN DEL REGULADOR	126

16	NORMAS	128

17	BIBLIOGRAFÍA	129

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Altitudes y Temperaturas Ambientales por zona	12

Tabla 2 Aislamiento 13,2 kV	13

Tabla 3 Aislamiento para 34,5 kV	13

Tabla 4 Características Generales de los Aisladores Tipo Poste	13

Tabla 5 Características Generales de los Aisladores Tipo Cadena	14

Tabla 6 Características Generales de los Conductores ACSR	15

Tabla 7. Características Generales de los Postes de Hormigón	16

Tabla 8. Nomenclatura para las diferentes estructuras	23

Tabla 9. Nomenclatura para las retenidas.	24

Tabla 10. Características Generales de los Cables de Acero Galvanizado	27

Tabla 11. Características Generales de las Varillas de Anclaje	28

Tabla 12. Características Generales de los Aisladores Tensores	28

Tabla 13. Valores de referencia para resistencia de puesta a tierra. RETIE Tabla 15.4	29

Tabla 14. Características Generales de los electrodos de PAT. RETIE tabla 15.2	30

Tabla 15. distancias verticales mínimas en vanos con líneas	33

Tabla 16. Distancia horizontal entre conductores soportados	33

Tabla 17. Distancia vertical mínima entre conductores	34

Tabla 18. Distancias de seguridad vertical sobre el suelo	36

Tabla 19. Distancias mínimas verticales para cruce de líneas	37

Tabla 20. Altura mínima de conductores sobre diferentes superficies	37

Tabla 21. Distancia mínima de conductores al paso por diferentes zonas	38

Tabla 22. Separación mínima a estructuras varias (m)	39

Tabla 23. Separación mínima entre conductores y líneas de comunicación paralelos (m)	41

Tabla 24. Valores típicos de resistividad del terreno	44

Tabla 25. Configuraciones PAT de acuerdo a Resistividad Aparente del Terreno	44

Tabla 26. Hipótesis de cálculo mecánico	46

Tabla 27. Límites de tensión mecánica	47

Tabla 28. Fuerza unitaria de viento por conductor	48

Tabla 29. Peso unitario aparente por conductor	49

Tabla 30. Hipótesis y tipos de esfuerzos	52

Tabla 31. Esfuerzo equivalente por viento sobre el poste	56

Tabla 32. Esfuerzo equivalente por viento sobre transformadores hasta 112.5 kVA	56

Tabla 33. Hipótesis Normales para postes de hormigón	62

Tabla 34. Hipótesis Anormales para postes de hormigón	62

Tabla 35. Capacidad mecánica de postes	63

Tabla 36. Capacidad vertical de postes de concreto con retenidas	65

Tabla 37. Características de los terrenos para el cálculo mecánico de retenidas	66

Tabla 38. Dimensiones de las cimentaciones de retenidas con aporte de hormigón	66

Tabla 39. Características de los terrenos	69

Tabla 40. Tipificación de terrenos y sus características	71

Tabla 41. Resumen de valores nominales para cortacircuitos	79

Tabla 42. Fusibles tipo K	83

Tabla 43. Fusibles tipo T	83

Tabla 44. Fusible tipo H	84

Tabla 45. Protección de transformadores trifásicos con fusible tipo Dual	87

Tabla 46. Protección de transformadores monofásicos con fusibles tipo Dual	87

Tabla 47. Recomendaciones de fusibles para la solución de problemas de condensadores	88

Tabla 48. Corriente de falla simétrica máxima	89

Tabla 49. Grupo de fusibles recomendado para capacitores	91

Tabla 50. Conjuntos para montaje de reconectadores	100

Tabla 51. Factores multiplicadores para la coordinación de curvas de Reconectador fusible en el lado de fuente del Reconectador.	102

Tabla 52. Factor para referir fusibles del lado de AT al lado de BT de transformadores conexión Dyn.	102

Tabla 53. Factores multiplicadores para la coordinación de curvas de reconectador fusible en el lado de carga del reconectador	103

Tabla 54. Voltajes nominales para las diferentes clases de DPS.	111

Tabla 55: MCOV de los DPS de óxido de zinc.	111

Tabla 56. Voltajes nominales MCOV de DPS en sistemas de distribución.	112

Tabla 57. Sistemas de distribución de CELSIA y DPS recomendados	113

Tabla 58. Aplicación de reguladores según el sistema de distribución.	123

Tabla 59 Incremento de la corriente del regulador mediante la reducción del porcentaje de regulación.	126

Tabla 60. Características de los reguladores de tensión.	128

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Solado base	17

Figura 2 – Cimentación en terreno con nivel freático bajo.	18

Figura 3. Configuración en bandera corrido	19

Figura 4. Configuración triangular – compacta vano largo	20

Figura 5. Configuración horizontal	20

Figura 6. Configuración compacta	21

Figura 7. Configuración vertical	21

Figura 8. Retenida Bisectora	25

Figura 9. Retenida Alineada	25

Figura 10. Retenida Especial 90º	25

Figura 11. Retenida a Poste Auxiliar	26

Figura 12. Retenida Directa a Tierra	27

Figura 13. Distancias de seguridad en zonas de construcciones	38

Figura 14. Estructuras normalizadas	39

Figura 15. A edificaciones	40

Figura 16. Diagrama Caída de Tensión	42

Figura 17. Peso unitario aparente	48

Figura 18. Curva de replanteo (parábola máxima)	51

Figura 19. Sistema cartesiano de esfuerzos	52

Figura 20. Esfuerzo equivalente de una fuerza	54

Figura 21. F*TEC	57

Figura 22. F*TEE	58

Figura 23. FTVC	59

Figura 24. Desequilibrio real de tensiones	61

Figura 25. 50% de desequilibrio de tensiones	62

Figura 26. Ancla de hormigón tipo bloque	67

Figura 27. Ancla de hormigón tipo bloque (acercamiento)	67

Figura 28. Ancla de hormigón tipo pirámide truncada	69

Figura 29. Ancla de hormigón tipo pirámide truncada (acercamiento)	70

Figura 30. Cimentación	73

Figura 31. Esquema convencional de los dispositivos de protección basados en localización de fusibles	77

Figura 32. Componentes de un cortacircuitos de expulsión	78

Figura 33. Características constructivas de los fusibles tipo dual y tipo sencillo.	79

Figura 34. Curva típica de corriente Vs tiempo de fusibles.	80

Figura 35. Comparación de velocidad de los distintos tipos de fusibles. Cortesía S&C	81

Figura 36. Curvas Tiempo Corriente de un fusible apropiado para	85

Figura 37. Curvas Tiempo-Corriente de la combinación de fusibles de expulsión	86

Figura 38. Curva de ruptura de tanque de condensador. www.skm.com	90

Figura 39. Curva típica de reconectadores	92

Figura 40. Operación del reconectador	93

Figura 41. Reconectador con bujes en disposición vertical	94

Figura 42. Reconectador con disposición horizontal de bujes de salida	95

Figura 43. Numeración de reconectador con disposición horizontal de bujes	95

Figura 44. Esquema 1 de instalación de reconectador	96

Figura 45. Esquema 2 de instalación de reconectadores	97

Figura 46. Montaje de reconectador, control, transformador auxiliar, DPS y sistema de puesta a tierra recomendado. Cooper Power Systems.	97

Figura 47 Montaje de reconectador en poste	98

Figura 48. Montaje de reconectador en estructura metálica	99

Figura 49. Coordinación reconectador-fusible, con el fusible en el lado de fuente del reconectador	101

Figura 50. Coordinación reconectador-fusible con el fusible en el lado de carga	104

Figura 51. Seccionalizador operado hidráulicamente	106

Figura 52 Seccionalizador controlado hidráulicamente visto sin tanque.	107

Figura 53: Diagrama de coordinación Reconectador Seccionalizador con falla permanente después del Seccionalizador	108

Figura 54: Coordinación Reconectador-Seccionalizador. Teniendo en cuenta el tiempo de memoria de este.	109

Figura 55. Coordinación Reconectador-Seccionalizador-Fusible	109

Figura 56. Representación esquemática de la magnitud de voltajes y sobrevoltajes en sistemas de potencia versus duración y apariencia (1 p.u. = 2 . Us/√3).	110

Figura 57. Soporte en fibra de vidrio para DPS	113

Figura 58. Caída de tensión en un circuito de distribución	114

Figura 59. Curva de carga en el día	114

Figura 60. Perfil de voltaje con reguladores en	115

Figura 61. Transformador con relación 10:1	115

Figura 62. Conexión para autotransformador elevador	116

Figura 63. Conexión para autotransformador reductor	116

Figura 64. Conexión de devanados de un regulador	116

Figura 65. Los dos contactos móviles en el mismo contacto; el tap central del reactor está al mismo potencial.	117

Figura 66. Los dos contactos móviles en diferentes taps; el cambio de voltajes es la mitad de 1 ¼ % del voltaje del tap del devanado serie, debido al tap central del devanado serie.	117

Figura 67. Circuito típico de compensación de línea (LDC)	118

Figura 68. Regulador tipo A. Con TP independiente.	119

Figura 69. Placa de regulador de tipo A o de diseño directo.	119

Figura 70. Regulador tipo B. Con devanado de control.	120

Figura 71. Placa de regulador de tipo B o de diseño invertido.	120

Figura 72. Componentes externos de un regulador de tensión monofásico.	121

Figura 73. Regulador de tensión trifásico.	122

Figura 74. Regulación de una fase en circuitos monofásico y trifásico a cuatro hilos.	123

Figura 75. Regulación de un circuito trifásico a tres hilos. Conexión en Delta Abierta.	124

Figura 76. Regulación de un circuito trifásico a cuatro hilos. Conexión en “Y”.	124

Figura 77. Regulación de un circuito trifásico a tres hilos. Conexión Delta Cerrada.	124

Figura 78. Indicadores de posición con limitadores de regulación, en este caso son las señales tipo aguja en la posición 16.	125

# OBJETIVO

El objeto del presente Manual es establecer las características técnicas que debe cumplir la construcción de redes aéreas desnudas de MT para 13,2 kV y 34,5 kV en el sistema eléctrico operado por CELSIA en Colombia.

# GLOSARIO DE TERMINOS

ANCLAJE: Poste cuya función es contener o evitar la propagación de una falla como consecuencia de la rotura de un conductor.

ARMADO: Conjunto de materiales cuya función es sostener los conductores en el poste, definiendo la ubicación espacial de los mismos.

ASCE: American Society of Civil Engineers (Sociedad Americana de Ingenieros Civiles).

CANTON: Conjunto de vanos comprendidos entre dos postes con cadenas de amarre, donde se tiende y se regula el conductor.

CIGRE: Conseil International des Grands Réseaux Electriques (Consejo Internacional de Grandes Investigaciones Eléctricas).

CIMENTACIÓN: Obra civil cuya función es transmitir las cargas de los postes al suelo, distribuyéndolas de manera que no superen su presión admisible.

CONJUNTO: Grupo de materiales cuya función es sostener los conductores en el poste, definiendo la ubicación espacial de los mismos. Es lo mismo que el armado.

CURVAS DE PLANTILLADO: Curvas que muestran la geometría del conductor tendido. Se utilizan durante la etapa de distribución de postes a lo largo del perfil longitudinal de la línea, para comprobar los requerimientos de distancias eléctricas de seguridad e identificar los postes sometidos a tracción ascendente.

EOLOVANO: Distancia para determinar la carga transversal debido a la acción del viento sobre los conductores.

GRAVIVANO: Distancia para determinar la carga vertical debido al peso propio del conductor.

HIPOTESIS DE CÁLCULO MECANICO: Conjunto de los casos climáticos más representativos a los que estaría expuesto el conductor de la línea. Corresponden a combinaciones de temperaturas y sobrecargas durante las cuales se espera que el conductor trabaje dentro de unos límites de tensión mecánica específicos.

ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.

IEC/CEI: International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional).

NIVELES DE CONTAMINACION: Equivale al grado de contaminación ambiental al que se encuentran expuestas las líneas de distribución. Los niveles se definen de acuerdo al grado de exposición de las líneas a la salinidad marina, contaminación industrial, polución, etc.

PROYECTO ESPECIFICO: Es un documento que hace parte del proyecto tipo. Establece un modelo para el diseño de una línea que regula: presentación de los cálculos eléctricos y mecánicos, presentación de planos, informe de cruzamientos y paso por zonas, presupuesto de obra, etc.

PUESTA A TIERRA: Grupo de elementos conductores equipotenciales, en contacto eléctrico con el suelo o una masa metálica de referencia común, que distribuye las corrientes eléctricas de falla en el suelo o en la masa. Comprende electrodos, conexiones y cables enterrados.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – Colombia. Fija los parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas.

SISTEMA ELECTRICO: Conjunto de medios y elementos útiles para la generación, transporte, distribución y uso final de la energía eléctrica.

TABLA DE CÁLCULO MECANICO: Tabla que indica las tensiones y flechas que presenta el conductor, para distintos valores de vano regulador, en cada una de las hipótesis de cálculo mecánico.

TABLA DE REGULACION: Tabla que indica las tensiones con las que se deberá tender el conductor en un cantón determinado, bajo las condiciones climáticas señaladas en la Tabla de Tendido. Además, indica el valor de la flecha que se espera en cada vano que conforma el cantón.

TABLA DE TENDIDO: Tabla que indica las tensiones y flechas que presenta el conductor, para distintos valores de vano regulador, en aquellas condiciones climáticas establecidas (temperaturas sin sobrecarga) para el tendido en un cantón de la línea.

TENSE NORMAL: Surge de aplicar las condiciones iniciales en la tensión del conductor, según la directriz de la Cigré.

TENSE REDUCIDO: Se calcula a partir de considerar una única condición inicial de tensión (CHS 8%) más restrictiva que la de tense normal. Su aplicación es para cantones cuyo vano regulador es menor o igual a 50 metros en áreas urbanas.

TENSION DE SERVICIO: Valor de tensión, bajo condiciones normales, en un instante dado y en un nodo del sistema. Puede ser estimado, esperado o medido.

VANO: Distancia horizontal entre postes contiguos en una línea de distribución.

VANO REGULADOR: Vano a considerar para obtener la tensión mecánica que se debe dar al conductor en un cantón, de manera que se puedan obtener las tensiones y flechas en todos los vanos individuales, para cualquier condición climática que se presente en la línea.

VIENTO DE RAFAGA: Velocidad de viento que corresponde al promedio de las velocidades observadas durante un período de 3 segundos. Se expresa en km/h.

VIENTO MÁXIMO: Viento máximo de ráfaga, con período de retorno de 36 años, a considerar para calcular la sobrecarga transversal máxima esperada en los elementos de la línea (conductores, aisladores, postes, etc.).

VIENTO REDUCIDO: Viento ráfaga calculado con un período de retorno de 3 años. Se obtiene a partir del viento máximo según el Estándar IEC 60826/2003.  Se utiliza en la hipótesis de rotura de conductores, siguiendo la tercera medida de seguridad recomendada por IEC 60826/2003.

VIENTO SOSTENIDO: Velocidad de viento que corresponde al promedio de las velocidades observadas durante un período de 10 minutos. Se expresa en m/s.

# DELIMITACIÓN DE ZONAS PARA EL DISEÑO DE LÍNEAS

Para todos los Proyectos diseñados en el área de operación de CELSIA se debe definir la zona territorial donde se encuentra emplazada la línea objeto del proyecto, determinada por las temperaturas ambientales.

## ZONAS POR ALTITUD Y TEMPERATURA AMBIENTAL

En CELSIA VALLE Y TOLIMA, se establecieron tres zonas geográficas determinadas por la altitud sobre el nivel del mar y la temperatura ambiental de cada una de ellas. La velocidad de viento máxima es de 100 km/h para las tres zonas. Debido a la similitud geográfica del Tolima con el Valle del Cauca, las condiciones ambientales también aplican para este departamento.

En la Tabla 1 se presentan las temperaturas establecidas para el diseño de líneas aéreas MT.

Tabla 1. Altitudes y Temperaturas Ambientales por zona

| Zona | Altitud (m.s.n.m.) | Temperaturas (ºC) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mínima | Máxima | Mínima (mes más frío) | Promedio |
| A | 0 – 1000 | 15 | 40 | 18 | 26 |
| B | 1000 – 2000 | 10 | 35 | 14 | 20 |
| C | 2000 – 3000 | 5 | 30 | 10 | 15 |

# ELEMENTOS DE LA LÍNEA

Todos los materiales empleados para la construcción de redes eléctricas aéreas se encuentran definidos en las respectivas Especificaciones Técnicas de Materiales.

## AISLAMIENTO

El aislamiento se realizará mediante cadenas de amarre de material compuesto para ángulos fuertes, anclajes y finales de línea; y aisladores tipo poste para alineaciones y pequeños ángulos.

La Tabla 2 y Tabla 3 definen los aisladores a utilizar por cada nivel de tensión:

Tabla 2 Aislamiento 13,2 kV

| Tipo | Descripción | Denominación |
| --- | --- | --- |
| Tipo poste | Aislador porcelana Line post | ANSI 57-1 |
| Tipo cadena | Aislador Compuesto Tipo cadena | ANSI DS15 |

Tabla 3 Aislamiento para 34,5 kV

| Tipo | Descripción | Denominación |
| --- | --- | --- |
| Tipo Poste | Aislador Porcelana Tipo Poste | ANSI 57-3 |
| Tipo cadena | Aislador Compuesto Tipo cadena | ANSI DS35 |

En la Tabla 4 y Tabla 5  se indican las características dimensionales, mecánicas, radioeléctricas y eléctricas para los Aisladores Tipo poste y los Aisladores Tipo cadena.

Tabla 4 Características Generales de los Aisladores Tipo Poste

| Denominación |  | Denominación |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANSI 57-1 | ANSI 57-3 |
| Características Dimensionales | Longitud (mm) | 228 | 381 |
|  | Distancia de Fuga (mm) | ≥356 | ≥736 |
|  | Distancia de Arco Seco (mm) | ≥165 | ≥311 |
| Características Mecánicas | Carga de Falla a Flexión (daN) | ≥1245 | ≥1245 |
|  | Carga de Rutina a Flexión (daN) | ≥498 | ≥498 |
| Características Radio Eléctricas | Tensión R.I.V. a tierra (kV) | 15 | 30 |
|  | Máximo RIV a 1 MHz (µV) | 100 | 200 |
| Características Eléctricas | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco (kV) | ≥70 | ≥125 |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial bajo lluvia (kV) | ≥50 | ≥95 |
|  | Tensión critica de contorneo a impulso (+) (kV) pico | ≥120 | ≥200 |

Tabla 5 Características Generales de los Aisladores Tipo Cadena

| Denominación |  | Contaminación Normal |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DS - 15 | DS – 35 |
| Características Dimensionales | Longitud (mm) | 330±15 | 525±60 |
|  | Distancia de Fuga (mm) | ≥355 | ≥730 |
| Características Mecánicas | Carga de falla a tracción (daN) | ≥7000 | ≥7000 |
|  | Carga de torsión (daN m) | ≥4,8 | ≥4,8 |
| Características Radio Eléctricas | Tensión de ensayo R.I.V. a tierra (kV) | 15 | 30 |
|  | Máximo RIV a 1 MHz (µV) | 10 | 10 |
| Características Eléctricas | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco (kV) | ≥90 | ≥145 |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial bajo lluvia (kV) | ≥65 | ≥130 |
|  | Tensión critica de contorneo a impulso (+) (kV) pico | ≥140 | ≥250 |

## CONDUCTORES

Los conductores para emplear serán de aluminio – acero (ACSR).

En la Tabla 6 se indican las principales características de los conductores.

Tabla 6 Características Generales de los Conductores ACSR

| Denominación |  |  | 477kcmil | 336,4 kcmil | 266,8 kcmil | 4/0 AWG | 1/0 AWG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hawk | Linnet | Partridge | Penguin | Raven |
| Sección Transversal |  | Total (mm²) | 280.86 | 198,17 | 157,21 | 125,09 | 62,43 |
|  |  | Aluminio (mm²) | 241.53 | 170,45 | 135,19 | 107,22 | 53,54 |
|  |  | Acero (mm²) | 39.33 | 27,72 | 22,02 | 17,87 | 8,92 |
| Composición | Aluminio | N⁰ Alambres | 26 | 26 | 26 | 6 | 6 |
|  |  | Diámetro (mm) | 3.44 | 2,89 | 2,57 | 4,77 | 3,37 |
|  | Acero | N⁰ Alambres | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
|  |  | Diámetro (mm) | 2,67 | 2,25 | 2,00 | 4,77 | 3,37 |
| Diámetro Nominal del Cable (mm) |  |  | 21.79 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 10,109 |
| Peso (daN/m) |  |  | 0,956 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,2118 |
| Carga de Rotura (daN) |  |  | ≥8677 | ≥6270 | ≥6270 | ≥6270 | ≥1949 |
| Módulo de elasticidad (daN/mm²) |  |  | ≤7700 | ≤7700 | ≤7700 | ≤7700 | ≤8100 |
| Coeficiente de dilatación lineal (⁰C-1) |  |  | ≤ 19,1 x 10-6 | ≤ 18,9 x 10-6 |  | ≤ 19,1 x 10-6 |  |
| Resistencia Eléctrica en CA a 75ºC (/km) |  |  | 0,1437 | 0,2038 | 0,2570 | 0,3928 | 0,6494 |
| Resistencia Eléctrica en CC a 20⁰C (/km) |  |  | 0.1165 | 0,1652 | 0,2083 | 0,2627 | 0,5264 |
| Densidad máxima de corriente (A/mm2) |  |  | 2.74 | 2,90 | 3,16 | 3,12 | 4,22 |
| Intensidad Max. Admisible (A) (*) |  |  | 661.00 | 494,52 | 427,67 | 334,54 | 226,06 |

(*) NOTA: Los valores de intensidad máxima han sido calculados según la IEEE 738 del 2006 y bajo las siguientes condiciones: Temperatura ambiente: 30ºC.; Temperatura de conductor: 75ºC; Velocidad del viento: 0,61 m/s

## POSTES Y CIMENTACIONES

### Postes

Los postes serán de hormigón pretensado y metálicos, de resistencia adecuada al esfuerzo que han de soportar. Se aceptarán postes de fibra de vidrio solamente cuando se trate de casos excepcionales de protección de vida silvestre.

En la Tabla 7 se indican las principales características de los postes de hormigón.

Tabla 7. Características Generales de los Postes de Hormigón

| Denominación | Altura (m) | Carga de Rotura (daN) (1) | Diámetro cima (cm) | Diámetro base (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH-11/500 daN | 11 | 500 | 14 | 30,5 |
| PH-11/735 daN | 11 | 735 | 14 | 30,5 |
| PH-11/1030 daN | 11 | 1 030 | 19 | 35,5 |
| PH-11/1324 daN | 11 | 1 324 | 20 | 36,5 |
| PH-12/500 daN | 12 | 500 | 14 | 32 |
| PH-12/735 daN | 12 | 735 | 14 | 32 |
| PH-12/1030 daN | 12 | 1 030 | 19 | 37 |
| PH-12/1324 daN | 12 | 1 324 | 20 | 38 |
| PH-14/735 daN | 14 | 735 | 16 | 37 |
| PH-14/1030 daN | 14 | 1 030 | 19 | 40 |
| PH-14/1324 daN | 14 | 1 324 | 20 | 41 |

Nota: (1) Especificado a 0,2 m por debajo de la cima

Los postes se clasifican según su función en:

Postes de alineación (AL)

Postes de ángulo (ANG)

Postes de anclaje (ANC)

Postes de fin de línea (FL)

Postes especiales (AE)

La función del poste de anclaje es contener o evitar la propagación de una falla como consecuencia de la rotura de un conductor. Poseen cadenas de amarre, deben colocarse en alineación y primordialmente utilizando la configuración vertical.

Por otro lado, se conformarán tramos de uno o varios cantones constituidos en sus extremos por dos postes con función anclaje o un anclaje y un fin de línea, cuya longitud será aproximadamente de 1.0 km en líneas rurales y 0.5 km en líneas urbanas.

Los postes especiales son "aquellos que tienen una función diferente a las definidas para los anteriores" y dado el carácter de Manual del presente documento, se prescindirá de su consideración, debiendo justificarse su utilización en cada Proyecto Específico de línea en que hayan de utilizarse.

La nomenclatura a emplear para designar los postes es la siguiente

PA – B / C

A = H si Hormigón, C si es metálico.

B = Altura (m)

C = Esfuerzo de rotura (daN)

Ejemplo: PH –A-  12 / 735. Es un Poste de Hormigón, de 12 metros de altura y 735 daN de resistencia.

### Cimentaciones

Las cimentaciones se realizarán enterrando el poste directamente en el suelo o mediante aporte de hormigón. Las cimentaciones con aporte de hormigón serán del tipo cilíndrica o prismática recta de sección cuadrada.

La elección de un tipo de cimentación u otro dependerá del tipo de terreno y de la maquinaria disponible.

Se empleará hormigón cuya resistencia mecánica sea mínima de 21Mpa (3000 psi). Los agregados cumplirán las condiciones adecuadas relativas al tamaño, las condiciones físico-químicas, las condiciones físico-mecánicas, la granulometría y el coeficiente de forma. Se prohíbe el empleo de agregados que contengan sulfuros oxidables. El cemento usado para el concreto será Portland Tipo I. La calidad del agua debe garantizarse con el cumplimiento mínimamente de: un PH ≥ 5, Sustancias Disueltas ≥ 15 g/l, sin hidratos de carbono. Se prohíbe la utilización de agua de mar.

A la peana (parte de la cimentación que sobresale por encima del nivel del suelo) se le dará una ligera pendiente, con un mínimo del 10%, como vierteaguas.

Para las cimentaciones con aporte de hormigón, cilíndricas o prismáticas se fabricará un solado base en el fondo de la cimentación, de una altura de 0,10 m. Su función es eliminar las presiones diferenciales producidas sobre la base del poste, evitando su hundimiento. Se empleará un hormigón cuya resistencia mecánica sea mínima de 17,5 Mpa (2500 psi).

Figura 1 - Solado base

Para las cimentaciones directamente enterradas no se permite el uso de tierra vegetal como relleno y deberá ser reemplazada por una mezcla de grava y tierra.

La nomenclatura a emplear para designar las cimentaciones es la siguiente:

CXXX – YY

XXX = Tipo de Cimentación

051: Monobloque cilíndrico

052: Monobloque cuadrada

053: Directamente enterrado

YY = Factor de Compresibilidad del Terreno

8:	Terreno Flojo

12:	Terreno Normal

16:	Terreno Duro

20:	Terreno Muy Duro

Ejemplo: C052 – 12 = Cimentación Monobloque cuadrada en terreno normal.

Ver anexo B6 Cálculo de cimentaciones.

En los sistemas de distribución operados por CELSIA, se usarán cimentaciones monobloque circulares.

Para nivel freático superior a 2 metros, la cimentación será de 30 cm alrededor del poste y la mitad de la profundidad de enterramiento.

Figura 2 – Cimentación en terreno con nivel freático bajo.

## CONJUNTOS

Un conjunto es una agrupación de herrajes, accesorios (crucetas, soportes, flejes, etc.) y aislamiento con sus accesorios (aisladores, cadenas de amarre, grapas, retenciones, etc.), cuya función es transferir los esfuerzos de los conductores a los postes.

Por otro lado, define la ubicación en el espacio de los conductores o lo que llamaremos CONFIGURACIÓN de la estructura. Las distintas configuraciones posibles son las siguientes:

### Configuración en bandera

Aquella en la cual los conductores se instalan a la misma altura sobre el terreno y a un solo lado del eje del poste. Es utilizada para lograr las distancias de seguridad, principalmente en áreas urbanas, por restricciones de espacio.

Para este tipo de configuración se utilizara cruceta angular metálica con una longitud de 2,4 m para 13,2 kV y 3 m para 34,5 kV soportada con diagonal en L o recta,

Figura 3. Configuración en bandera corrido

### Configuración triangular – compacta vano largo

Se presenta solamente en líneas trifásicas, cuando dos de los conductores de la línea están instalados a la misma altura y el tercero (central) a una altura superior, formando un triángulo al ser vistos desde un corte transversal. Los conductores están instalados a ambos lados del eje del poste.

Para este tipo de configuración se utilizará cruceta angular metálica auto soportada con una longitud de 2,4 m para el nivel de 13,2 y 3,0 m para 34,5 kV.

Figura 4. Configuración triangular – compacta vano largo

Cuando por requerimiento de diseño se utilicen estructuras tipo H sencilla la cruceta será de 4.0 m de longitud y para doble H conformada por tres postes, será cruceta de 6.0 m.0

### Configuración horizontal

Se considera una línea en configuración horizontal cuando los conductores que la conforman están instalados en un mismo plano horizontal, es decir, a la misma altura sobre el nivel del suelo y a ambos lados del eje longitudinal del poste, visto desde la perspectiva de un corte transversal de la línea.

Para este tipo de configuración se utilizará cruceta angular metálica autosoportada con una longitud de 2,4 m para 13,2 kV y 3 m para 34,5 kV para líneas trifásicas y de las mismas medidas para líneas bifásicas. Igualmente, para estructuras tipo H la cruceta utilizada será de 4.0 m de longitud.

Figura 5. Configuración horizontal

### Configuración compacta

Los conductores de la línea están instalados en disposición triangular. Uno de los aisladores va en la punta del poste y los otros dos a ambos lados de este. Éstos últimos, en el caso de ángulo hasta 3º se instalan sobre soportes y sobre cruceta angular metálica auto soportado de longitud de 1,4 m para el resto de los casos.

Figura 6. Configuración compacta

### Configuración vertical

Aquella en la cual los conductores se instalan en el mismo plano vertical y a diferentes alturas, en una o dos caras del poste, dependiendo del ángulo de deflexión de la línea.

Figura 7. Configuración vertical

### Configuración en H

Cuando por requerimiento de diseño se utilicen estructuras tipo H la cruceta será de 4.0 m o 6 m de longitud.

### CODIFICACIÓN

Las estructuras se codificarán según la siguiente regla mnemotécnica:

El primer carácter será una letra, B para 13.2 Kv, C para 34.5 kV y D para 7.62 kV.

Caracteres numéricos que le siguen a los caracteres literales:

El número 5, para conjuntos trifásicos, cruceta centrada en disposición triangular.

Sin número, para conjuntos bifásicos cruceta centrada o abanico. En este caso el conjunto se identifica solamente con el número que sigue a la letra. Por ejemplo, B2 para tendido monofásico centrado o B3 para conjunto en abanico de 30°-60°

El número 6, para conjuntos trifásicos en bandera.

El número 2, para conjuntos monofásicos a dos hilos en bandera.

Siguen los caracteres numéricos para definir el ángulo de alineación así:

- : Disposición Horizontal, Triangular y Bandera, desde 0° hasta 3°.

- : Disposición Horizontal, Triangular y Bandera, >3° hasta 30°.

- : Disposición Vertical en Abanico Sencillo Corrido, >3° hasta 60°.

- : Disposición Vertical en Abanico Doble Terminal o Retención, >60° hasta 90°.

- : Disposición Vertical en Abanico Sencillo Terminal, >3° hasta 60°.

- : Disposición Horizontal, Triangular y Bandera, Terminal (Retención Sencilla).

- : Disposición Horizontal y Bandera (Retención Doble), desde 0° hasta 60°

- : Disposición Horizontal, Doble Terminal, > 60° hasta 90°

Tabla 8. Nomenclatura para las diferentes estructuras

| CONFIGURACIÓN | CONJUNTO |  | DESCRIPCIÓN | ÁNGULO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3Փ | 1Փ |  |  |
| Cruceta Centrada Triangular | B51 - C51 | B1-C1 | Alineación | 0° - 3° |
|  | B52 - C52 | B2-C2 | Ángulo | 3° - 30° |
|  | B56 - C56 | B6-C6 | Terminal Sencillo | N A |
|  | B57 - C57 | B7-C7 | Doble Terminal | 30° - 60° |
|  | B58 - C59 | B8-C8 | Doble Terminal en Doble Nivel | 60° - 90° |
|  | B59 - C59 | B9-C9 | Arranque |  |
| Cruceta Centrada Horizontal | B151 - C151 | N A | Alineación | 0° - 3° |
|  | B152 - C152 | N A | Ángulo | 3° - 30° |
|  | B156 - C156 | N A | Terminal Sencillo | N A |
|  | B157 - C157 | N A | Doble Terminal | 30° - 60° |
|  | B158 - C159 | N A | Doble Terminal en Doble Nivel | 60° - 90° |
|  | B159 - C159 | N A | Arranque |  |
| Vertical o Abanico | B53 - C53 | B3-C3 | Ángulo | 30° - 60° |
|  | B54 - C54 | B4-C4 | Doble Terminal | 60° - 90° |
|  | B55 - C55 | B5-C5 | Terminal Sencillo | N A |
| Bandera | B61 -C61 | B21-C21 | Alineación | 0° - 3° |
|  | B62 - C62 | B22-C22 | Ángulo | 3° - 30° |
|  | B66 - C66 | B26-C26 | Terminal Sencillo | N A |
|  | B67 - C67 | B27-C27 | Doble Terminal | 30° - 60° |
|  | B68 - C68 | B28-C28 | Doble Terminal en Doble Nivel | 60° - 90° |
|  | B69 - B69 | B29-C29 | Arranque | N A |
| H | BH11-CH11 | BH1-CH1 | Alineación | 0°-3° |
|  | BH11S-CH11S | BH9-CH9 | Alineación en Suspensión | 0° |
|  | BH26-CH26 | BH6-CH6 | Terminal Sencillo | N A |
|  | BH17-CH17 | BH7-CH7 | Doble Terminal un Nivel | 3°-60° |
|  | BH18-CH18 | NA | Doble Terminal en Doble Nivel | 3°-30° |

| Disposición Vertical | BU51-CU51 | BU1-CU1 | Alineación | 0°-30° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BT51-CT51 | N A | Alineación Tresbolillo | 0°-30° |
|  | BU151-CU151 | N A | Alineación Segundo Circuito | 0°-30° |
|  | BU156-CU156 | N A | Terminal Segundo Circuito | N A |
| Bayonetas | HG1 |  | Alineación en Conjunto Centrado | 0°-3° |
|  | HG2 |  | Ángulo en Conjunto Centrado | 3°-30° |
|  | HG6 |  | Terminal Sencillo | N A |
|  | HG7 |  | Terminal Doble | 0°-60° |
|  | HG8 |  | Ángulo en Conjunto Centrado | 60°-90° |
|  | HG9 |  | Derivación de Circuito | N A |
|  | HG61 |  | Alineación en Bandera | 0°-3° |
|  | HG62 |  | Ángulo en Bandera | 3°-30° |

N A: No Aplica

Los conjuntos a 34,5 kV tendrán cruceta de 3 m

Los conjuntos de 13,2 kV tendrán crucetas de 2,.4 m

## RETENIDAS

Es el conjunto de elementos estructurales que tienen por objeto absorber el exceso de esfuerzos que superan la capacidad mecánica del poste y transmitirlos directamente al suelo.

Las retenidas y sus códigos se presentan en Tabla 9 Resumen de retenidas.

La nomenclatura a emplear para designar las retenidas es la siguiente:

Es un código alfanumérico cuya letra inicial es la V seguida de dos números que dependen de la función de la retenida salvo en las retenidas a Riel y a Poste en Pie Amigo, en las que se inicia con los caracteres VR y VP respectivamente

Primer caracter literal V = Distintivo de las retenidas

Segundo caracter literal R = Retenida a riel

Segundo caracter literal P = Retenida a poste en pie amigo

Primer caracter numeral = Define la función de la retenida

Segundo caracter numeral = Identifica si es 13.2 kV o 34.5 kV

| Retenidas | CONJUNTO | VOLTAJE (kV) | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V02-V03 | 13,2-34,5 | Retenida Sencilla a Tierra |
|  | V22-V23 | 13,2-34,5 | Retenida a Poste Auxiliar |
|  | V42-V43 | 13,2-34,5 | Retenida de Bandera a Poste Auxiliar |
|  | V62-V63 | 13,2-34,5 | Retenida Abanico Sencilla a tierra |
|  | V72-V73 | 13,2-34,5 | Retenida de Abanico a Poste Auxiliar |
|  | V12-V14 | 13,2-34,5 | Retenida Cuerda de Guitarra |
|  | VR2-VR3 | 13,2-34,5 | Retenida Sencilla a Riel |
|  | VP2-VP3 | 13,2-34,5 | Retenida a Poste Pie Amigo |

Tabla 9. Nomenclatura para las retenidas.

Se clasifican en tres categorías, según su función:

- Bisectora (Figura)

- Alineada (Figura)

- Especial 90º (Figura)

Figura 8. Retenida Bisectora

Figura 9. Retenida Alineada

Figura 10. Retenida Especial 90º

En ANG las retenidas bisectoras deben emplearse en postes sin cadenas de amarre. Es decir, en ángulos de línea hasta 30° para todos los conductores. En cualquier otro caso, se utilizará la solución de retenidas alineadas.

Las retenidas especiales se utilizarán en zonas urbanas y en postes de ángulo, cuando se presenten problemas de espacio y no sea posible instalar ni bisectora ni alineada.

Atendiendo a su tipo, las retenidas se clasifican así:

- Retenida a poste auxiliar (Figura 11)

- Retenida directa a tierra (Figura 12)

Figura 11. Retenida a Poste Auxiliar

Figura 12. Retenida Directa a Tierra

En las Tabla 10, Tabla 11 y Tabla 12 se indican las principales características de los cables de acero galvanizado, varillas de anclaje, aislador tensor y platina de fijación para retenida.

Ver Anexo 7 Tablas de Utilización de Retenidas

Tabla 10. Características Generales de los Cables de Acero Galvanizado

| Denominación |  | 3/8’’ | 1/2’’ |
| --- | --- | --- | --- |
| Sección Transversal | Total (mm²) | 51,1 | 96,5 |
| Composición | N⁰ Alambres | 7 | 7 |
|  | Diámetro nominal del alambre (mm) | 3,05 | 4,19 |
| Diámetro Nominal del Cable (mm) |  | 9,52 | 12,7 |
| Peso (daN/m) |  | 0,399 | 0,755 |
| Carga de Rotura (daN) |  | ≥ 6 840 | ≥ 11960 |
| Módulo de Elasticidad (daN/mm2) |  | 18 130 |  |
| Coeficiente de dilatación lineal (⁰C-1) |  | 11,5*10-6 |  |

Tabla 11. Características Generales de las Varillas de Anclaje

| Denominación | 3 / 4” |
| --- | --- |
| Diámetro (mm) | 19,05 |
| Longitud (mm) | 2 440 |
| Carga de rotura mínima (daN) | 10 000 |

Tabla 12. Características Generales de los Aisladores Tensores

| Clase ANSI 29.4 | 54-2 | 54-3 | 54-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Longitud (mm) | 108 | 140 | 172 |
| Distancia de fuga (mm) | 48 | 57 | 76 |
| Carga de rotura mínima (daN) | ≥ 5300 | ≥ 8900 | ≥ 8900 |
| Flameo de baja frecuencia en seco (kV) | 30 | 35 | 40 |
| Flameo de baja frecuencia en húmedo (kV) | 15 | 18 | 23 |
| Tensión de trabajo (V) | 240/120 208/120 | 13.200 13.800 | 34.500 |

Los aisladores tensores que se deben usar en las redes de distribución de CELSIA se presentan en la tabla 12.

## PUESTA A TIERRA

### Generalidades

Se conectarán a tierra las instalaciones de MT donde existan apantallamientos, transformadores de distribución, equipos de seccionamiento, maniobra y protección, con objeto de limitar las tensiones de falla a tierra que se pueden originar en la propia instalación.

El diseño debe estar basado y respetar las normas establecidas en el capítulo 15 del RETIE. En la tabla 13 se presentan los valores aceptables de la resistencia de puesta a tierra.

Tabla 13. Valores de referencia para resistencia de puesta a tierra. RETIE Tabla 15.4

| APLICACIÓN | VALORES MÁXIMOS DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA |
| --- | --- |
| Estructuras y torrecillas metálicas de líneas o redes con cable de guarda. | 20 Ω |
| Subestaciones de alta y extra alta tensión. | 1 Ω |
| Subestaciones de media tensión. | 10 Ω |
| Protección contra rayos. | 10 Ω |
| Punto neutro de acometida de baja tensión. | 25 Ω |
| Redes para equipos electrónicos o sensibles. | 10 Ω |

Los elementos que constituyen la instalación de puesta a tierra son el conductor a tierra y el electrodo de Puesta a Tierra.

### Conductor a tierra

El conductor a tierra es el conductor que conecta el equipo al electrodo de puesta a tierra. Los tipos son: Acero Austenítico, cable de cobre calibre mínimo No. 2 AWG, cable de acero galvanizado de 3/8” y cable de acero recubierto de cobre duro No. 2 AWG (cable Copperclad steel).

### Electrodo de puesta a tierra

Dependiendo de la resistividad del terreno, se utilizará una de las siguientes configuraciones del electrodo de puesta a tierra: electrodos de difusión vertical, anillo cerrado alrededor del poste de cable Copperclad Steel o combinación de ambas (cuadrada con varios electrodos de difusión vertical). Cuando se utilice electrodo de acero austenítico el conductor a tierra debe ser del mismo material.

En la Tabla 14 se indica las principales características de los electrodos utilizados en los sistemas de puesta a tierra.

Tabla 14. Características Generales de los electrodos de PAT. RETIE tabla 15.2

| TIPO DE ELECTRODO | MATERIALES | DIMENSIONES MÍNIMAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DIÁMETRO mm | Área mm^2 | Espesor mm | Recubrimiento mm |
| Varilla | Cobre | 12,7 |  |  |  |
|  | Aleaciones de cobre | 12,7 |  |  |  |
|  | Acero inoxidable | 15 |  |  |  |
|  | Acero galvanizado en caliente | 16 |  |  | 70 |
|  | Acero con recubrimiento electrodepositado de Cobre | 14 |  |  | 250 |
|  | Acero con recubrimiento total en cobre | 15 |  |  | 2000 |
| Tubo | Cobre | 20 |  | 2 |  |
|  | Acero inoxidable | 25 |  | 2 |  |
|  | Acero galvanizado en caliente | 25 |  | 2 | 55 |
| Fleje o cinta sólida | Cobre |  | 50 | 2 |  |
|  | Acero inoxidable |  | 100 | 3 |  |
|  | Cobre cincado |  | 50 | 2 | 40 |
| Cable trenzado | Cobre o cobre estañado | 1,8 para cada hilo | 50 |  |  |
|  | Acero galvanizado en caliente | 1,8 para cada hilo | 70 |  |  |
| Alambre redondo | Cobre | 8 | 50 |  |  |
|  | Acero galvanizado | 10 | 78,5 |  | 70 |
|  | Acero inoxidable | 10 |  |  |  |
|  | Acero recubierto de cobre | 10 |  |  | 250 |
| Placa sólida | Cobre |  | 250000 | 1,5 |  |
|  | Acero inoxidable |  | 360000 | 6 |  |

La varilla de puesta a tierra debe instalarse a una distancia mínima de 1 m del borde del poste o de la cimentación si está hormigonado. La profundidad mínima será de 0,5 m del nivel del suelo.

El electrodo tipo varilla o tubo debe tener mínimo 2.4 metros de longitud.

La nomenclatura a emplear para designar las puestas a tierra es la siguiente:

T0: Puesta a tierra en anillo

T1: Puesta a tierra de un electrodo.

## ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA

Los siguientes elementos se consideran para protección y maniobra de las redes de distribución.

- Interruptor Telecontrolado

- Reconectador

- Seccionalizador o Autoseccionador

- Seccionador.

- Cortacircuitos Fusibles de Expulsión (XS)

- Fusibles

- Pararrayos

- Detector Paso de Falla

# DISTANCIAS DE SEGURIDAD

## GENERALIDADES

Las distancias mínimas de seguridad cumplen una doble función:

- Limitar la posibilidad de contacto entre personas y circuitos o equipos.

- Impedir que las instalaciones de un distribuidor entren en contacto con las instalaciones de otro o con la propiedad pública o privada.

Todas las distancias de seguridad se deben medir de superficie a superficie.

En la medición de distancias, los herrajes y accesorios que están energizados debido a su conexión eléctrica a los conductores de la línea se deben considerar como parte integral de los mismos conductores. Además, las partes metálicas de los pararrayos y equipos similares deben considerarse como parte de la estructura de soporte.

En el Artículo 13 del RETIE se han marcado unas distancias mínimas que se deben respetar horizontal y verticalmente, en cualquier circunstancia. Transcribimos las notas de este artículo para que se tenga la debida claridad de las condiciones en las que se aplican estas distancias.

“Nota 1: Las distancias de seguridad establecidas en las siguientes tablas, aplican a conductores desnudos.

Nota 2: En el caso de tensiones mayores a 57,5 kV entre fases, las distancias de aislamiento eléctrico especificadas en las tablas se incrementarán en un 3% por cada 300 m que sobrepasen los 1000 metros sobre el nivel del mar.

Nota 3: Las distancias verticales se toman siempre desde el punto energizado más cercano al lugar de posible contacto.

Nota 4: La distancia horizontal “b” se toma desde la parte energizada más cercana al sitio de posible contacto, es decir, trazando un círculo desde la parte energizada, teniendo en cuenta la posibilidad real de expansión vertical que tenga la edificación y que en ningún momento la red quede encima de la construcción.

Nota 5: Si se tiene una instalación con una tensión diferente a las contempladas en el presente reglamento, debe cumplirse el requisito exigido para la tensión inmediatamente superior.

Nota 6: Cuando los edificios, chimeneas, antenas o tanques u otras instalaciones elevadas no requieran algún tipo de mantenimiento, como pintura, limpieza, cambio de partes o trabajo de personas cerca de los conductores; la distancia horizontal “b”, se podrá reducir en 0, 6 m.

Nota 7: Un techo, balcón o área es considerado fácilmente accesible para los peatones si éste puede ser alcanzado de manera casual a través de una puerta, rampa, ventana, escalera o una escalera a mano permanentemente utilizada por una persona, a pie, alguien que no despliega ningún esfuerzo físico extraordinario ni emplea ningún instrumento o dispositivo especial para tener acceso a éstos. No se considera un medio de acceso a una escalera permanentemente utilizada si es que su peldaño más bajo mide 2,45 m o más desde el nivel del piso u otra superficie accesible fija.

Nota 8: Si se tiene un tendido aéreo con cable aislado y con pantalla no se aplican estas distancias; tampoco se aplica para conductores aislados para baja tensión.

Nota 9: En techos metálicos cercanos o en casos de redes de conducción que van paralelas o que cruzan las líneas de media, alta y extra alta tensión, se debe verificar que las tensiones inducidas no generen peligro o no afecten el funcionamiento de otras redes.

Nota 10: Donde el espacio disponible no permita cumplir las distancias horizontales de la Tabla 13.1 para redes de media tensión, tales como edificaciones con fachadas o terrazas cercanas, la separación se puede reducir hasta en un 30%, siempre y cuando, los conductores, empalmes y herrajes tengan una cubierta que proporcione suficiente rigidez dieléctrica para limitar la probabilidad de falla a tierra, tal como la de los cables cubiertos con tres capas para red compacta. Adicionalmente, deben tener espaciadores y una señalización que indique que es cable no aislado.

En zonas arborizadas urbanas se recomienda usar esta tecnología para disminuir las podas.

Nota11: En general los conductores de la línea de mayor tensión deben estar a mayor altura que los de la de menor tensión.”

Las distancias de seguridad que se deben seguir no serán menores que los valores requeridos en las Tablas 13.1, hasta la 13.7 del RETIE.

## DISTANCIA ENTRE ELEMENTOS SOPORTADOS EN LA MISMA ESTRUCTURA

### Distancia entre conductores soportados en la misma estructura

En este apartado se indican las separaciones, tanto horizontales como verticales, que deben mantenerse entre los diferentes conductores de línea, en función de la longitud del vano entre dos apoyos.

Tabla 15. distancias verticales mínimas en vanos con líneas

de diferentes tensiones. RETIE Tabla 13.3

Tabla 16. Distancia horizontal entre conductores soportados

en la misma estructura de apoyo. RETIE Tabla 13.4

Nota 1: No se aplica en los puntos de transposición de conductores.

Nota 2: Permitido donde se ha usado regularmente espaciamiento entre pines, menor a 15 cm. No se aplica en los puntos de transposición de conductores.

Nota 3: Para las tensiones que excedan los 57,5 kV, la distancia de seguridad debe ser incrementada en un 3% por cada 300 m en exceso de 1000 m sobre el nivel del mar. Todas las distancias de seguridad para tensiones mayores de 50 kV se basarán en la máxima tensión de operación.

Tabla 17. Distancia vertical mínima entre conductores

sobre la misma estructura. RETIE Tabla 13.5

Nota 1: Estas distancias son para circuitos de una misma empresa operadora. Para circuitos de diferentes empresas la distancia se debe aumentar en 0,6 m.

Nota 2: Para las tensiones que excedan los 66 kV, la distancia de seguridad vertical entre conductores debe ser incrementada por el factor de corrección por altura.

Nota 3: Los conductores del mismo circuito de una red compacta con cables cubiertos o semiaislados, no deben tener una separación menor a 18 cm para tensiones menores de 15 kV, ni menor a 27 cm para tensiones entre 15 kV y 34,5 kV.

Parágrafo. Se podrá usar tecnología de líneas compactas para una línea o varias líneas en la misma estructura, siempre que se cumplan las distancias de seguridad definidas en normas internacionales, de reconocimiento internacional como IEEE o recomendaciones del CIGRE para este tipo de configuraciones.

A excepción de la estructura tipo bandera para configuración especial de red trenzada, donde se disminuye la separación entre conductores a 0,45 m para 13,2 kV, restringiendo los vanos máximos permitidos a 40 m.

Para el cálculo y verificación de la distancia horizontal se aplicará la siguiente fórmula que indica la separación horizontal de seguridad para conductores en soportes fijos, de acuerdo con la flecha:

S=0,0076U+0,368 f

Siendo:

S: 	Separación de seguridad entre conductores (m).

U: 	Tensión existente entre los conductores para los que se calcula la distancia (kV).

f: 	Flecha máxima del conductor en el vano (m).

En el apartado A5.1 del anexo A se muestran los vanos máximos admisibles limitados por la separación horizontal entre conductores; para las distintas combinaciones de conductor, configuración de la estructura y zona / área.

### Distancia de conductores o elementos energizados a soportes y demás elementos conectados normalmente a tierra

A continuación, se muestran las distancias mínimas que se deben mantener, tanto horizontal como verticalmente, entre los conductores de línea o elementos energizados y cualquier parte de las estructuras, soportes y demás elementos que están normalmente conectados a tierra. Estas distancias se tendrán en cuenta y se rigen por la fórmula.

e = 0.1 + kV/150 (Normas IPSE Capítulo 6)

Donde

e: Es la distancia entre el punto energizado y el poste o estructura

kV: Es el voltaje entre fases.

Aplicando esta fórmula para los valores de la clase de aislamiento en redes aéreas, 15 kV y 35 kV, las distancias mínimas de seguridad son:

- Para 15 kV: 0,20 m.

- Para 35 kV: 0,34 m.

### Distancia entre conductores energizados de distinta fase del mismo o diferente circuito (Derivaciones)

Cuando se realicen derivaciones o conexiones, el conductor debe mantener con otros conductores de distinta fase del mismo o de un circuito diferente, las separaciones mínimas indicadas a continuación:

- Para 13,2 kV: 0,30 m.

- Para 34,5 kV: 0,41 m.

Cuando en una conexión o derivación exista la posibilidad de desplazamiento de un conductor por causa del viento se fijará el mismo, adecuadamente, para garantizar dicha separación en cualquier circunstancia normal de funcionamiento.

### Distancia vertical sobre suelo de equipo de servicio eléctrico instalado en estructuras

En el caso de equipos de servicio eléctrico instalados en estructuras, las distancias de seguridad vertical sobre el suelo vendrán dadas en la tabla 18.

Tabla 18. Distancias de seguridad vertical sobre el suelo

| Naturaleza de la superficie | Distancia de seguridad mínima (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Partes del equipo puestas a tierra | Partes del equipo no puestas a tierra |  |
|  |  | 13,2 kV | 34,5 kV |
| Áreas accesibles solo a peatones | 3,5 | 5,6 |  |
| Areas transitadas por vehículos | 4,6 |  |  |

## CRUZAMIENTOS

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical, queden situados a la distancia indicada en los siguientes apartados por encima de cualquier punto del terreno o superficie.

### Líneas eléctricas y de telecomunicaciones soportadas por diferentes estructuras

En los cruces de líneas eléctricas se situará a mayor altura la de tensión más elevada y en caso de líneas de igual tensión, la que se instale con posterioridad.

En los casos que por circunstancias singulares sea preciso que la línea de menor tensión cruce por encima de la tensión superior, será preciso obtener una autorización expresa del operador de red, teniendo en cuenta en el cruce todas las prescripciones y criterios expuestos en este apartado.

Cuando el cruce sea en diferentes estructuras se procurará que se efectúe en la proximidad de uno de los apoyos de la línea más elevada (por tener los conductores superiores a la mayor altura).

Las distancias mínimas indicadas en este apartado se medirán en el punto de mayor acercamiento entre los dos conductores, considerando las posibles posiciones de estos y teniendo en cuenta el desplazamiento más desfavorable de la línea.

Para el análisis del cruzamiento y determinación de distancias, ver el apartado 8.6 “Curvas de Plantillado”.

Las distancias horizontales y verticales entre conductores adyacentes, soportados en diferentes estructuras, no deberá ser menor que las distancias indicadas en los siguientes apartados.

- Distancia Horizontal

La distancia horizontal en cruzamientos o entre conductores adyacentes será como mínimo de 1,5 m.

- Distancia Vertical

Las mínimas distancias verticales que se deben respetar serán las que indica la Tabla 19:

Tabla 19. Distancias mínimas verticales para cruce de líneas

| Nivel superior | Nivel inferior (Dimensiones en metros) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cables de Comunicaciones | Tensión Nominal hasta 1 kV | Tensión Nominal 13,2 kV | Tensión Nominal 34,5 kV |
| Cables de Comunicaciones | 0,15 | 0.4 |  |  |
| Tension Nominal hasta 1 kV | 0.4 | 0,4 |  |  |
| Tensión Nominal13,2 kV | 1,8 | 1,2 | 1,2 |  |
| Tensión Nominal34,5 kV | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| Tensión Nominal 69 kV | 2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Tensión Nominal110 kV | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Tensión Nominal220 kV | 3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Tensión Nominal 500 kV | 4,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |

### Distancias mínimas en cruzamientos con diferentes lugares y situaciones. Red secundaria en cable aislado.

La altura mínima de los conductores al cruzar con diferentes lugares y situaciones será de acuerdo con la Tabla 20:

Tabla 20. Altura mínima de conductores sobre diferentes superficies

| Naturaleza de la superficie | Distancia de seguridad mínima (m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 13,2 kV | 34,5 kV |
| Carreteras, avenidas, calles, callejones, zonas peatonales y áreas sujetas a tráfico vehicular. | 5,6 |  |
| Bosques de arbustos, áreas cultivadas, pastos, huertos, etc. | 5,6 |  |
| Ferrocarriles sin electrificar. | 8,1 |  |
| Aguas navegables adecuadas para embarcaciones con altura superior a 2 m y menor de 7 m | 10,2 |  |
| Aguas navegables no adecuadas para embarcaciones con altura superior a 2 m | 5,2 |  |
| Aguas navegables no adecuadas para embarcaciones con altura superior a 2 m | 5,2 |  |

No se permite cruzamientos sobre campos deportivos abiertos.

Las distancias mínimas indicadas en este apartado se medirán en el punto de mayor acercamiento entre la línea y la superficie a cruzar, teniendo en cuenta el desplazamiento más desfavorable de la línea, producido por la hipótesis de flecha final calculada a una temperatura de 75ºC sin viento.

## PASO POR ZONAS

### Paso por zonas con edificaciones

Figura 13. Distancias de seguridad en zonas de construcciones

No se permite proyectar conductores sobre edificaciones, lotes baldíos destinados para edificación, monumentos, plazas públicas, etc.

Tabla 21. Distancia mínima de conductores al paso por diferentes zonas

| Naturaleza de la superficie |  | Distancia de seguridad mínima (m) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13,2 kV | 34,5 kV |
| Horizontal | Muros, proyecciones, ventanas, independientes de la facilidad de acceso a las personas Distancia b | 2,3 |  |
| Vertical | Zonas accesibles a personas y de tránsito de vehículos de menos de 2,45 m de altura Distancia c | 4,1 |  |
|  | Carreteras, calles, callejones, zonas peatonales, áreas sujetas a tráfico vehicular Distancia d | 5,6 |  |

(*) Las distancias verticales se respetarán tanto por encima como por debajo de la superficie de referencia en las condiciones indicadas en este apartado.

Cuando los conductores pasen próximos a estructuras de alumbrado público, soportes de semáforos o soportes de una segunda línea, deben estar separados de cualquier parte de estas estructuras, una distancia no menor a la indicada en la Tabla 22.

Tabla 22. Separación mínima a estructuras varias (m)

| Distancia | 13,2 kV | 34,5 kV |
| --- | --- | --- |
| Horizontal sin viento | 1,5 |  |
| Vertical | 1,5 |  |

Cuando los conductores pasen próximos a campos deportivos abiertos deben estar separados a una distancia vertical no menor a 12 m y una distancia horizontal no menor a 7m sobre cualquier parte de los campos deportivos.

| a. | b. |
| --- | --- |
| c. | d. |
| e. |  |

Figura 14. Estructuras normalizadas

Figura 15. A edificaciones

### Bosques, árboles y masas de arbolado

Para evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios producidos por el contacto de ramas o troncos de árboles con los conductores de la línea eléctrica, se establecerá, mediante la indemnización correspondiente, una zona de corte y/o tala de arbolado a ambos lados de la línea cuya anchura será la necesaria para que, considerando los conductores en su posición de máxima desviación bajo la acción de la hipótesis de viento, su separación de la masa de arbolado en situación normal, medida horizontalmente al conductor más extremo, no será inferior a 3 m.

Igualmente, deberán ser talados todos aquellos árboles que constituyen un peligro para la conservación de la línea, entendiéndose como tales los que, por su flexibilidad puedan alcanzar a los conductores en su posición normal.

## PARALELISMO

### Con líneas eléctricas

Se mantendrá una distancia mínima igual a la señalada para la separación entre conductores, considerando como valor de la tensión el de la línea de mayor voltaje.

### Con líneas de telecomunicación

La distancia vertical mínima de seguridad entre los conductores y la línea de comunicación será como mínimo:

Tabla 23. Separación mínima entre conductores y líneas de comunicación paralelos (m)

| Mismo Soporte | Distinto Soporte |
| --- | --- |
| 1 | 1,5 |

### Con retenidas y mensajeros sujetos a la misma estructura

Cuando por determinadas circunstancias existan retenidas o mensajeros que discurran paralelos a la línea y estén sujetos a la misma estructura, las distancias de seguridad que se han de respetar son las siguientes:

- Para 13,2 kV: 0,35 m.

- Para 34,5 kV: 0,56 m.

### Carreteras, camiones y calles

Las estructuras, incluyendo sus retenidas deberán estar colocadas lo más separado posible de la orilla de la carretera, camino o calle. En el caso de que existan bordillos la estructura deberá colocarse lo más separado posible de la orilla del bordillo y nunca a menos de 0,15 m. Las estructuras deben estar colocadas lo más lejos posible del inicio de la curvatura de las esquinas.

Cuando se proyecte construir líneas nuevas se deberá cumplir con los retiros establecidos en la Ley 1228 del 2008 por la cual se determinan las franjas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión para las carreteras del sistema vial nacional.

### Vías de ferrocarril

Todos los elementos de la estructura de soporte deben estar a un mínimo de 6,7 m de altura sobre la cabeza del riel más cercano, y no estarán en ningún caso a una distancia horizontal menor de 4 m.

# CALCULO ELÉCTRICO

## CORRIENTE NOMINAL

Se debe calcular la corriente nominal de operación de la instalación mediante:

Sistema Trifásico:

I=S3*V

Sistema Bifásico (Monofásico Bifilar):

I=SV

Siendo:

I: Intensidad de Línea o Corriente Nominal de Operación (A).

S: Es la sumatoria de las demandas máximas conectadas en MT no afectadas por factores de simultaneidad (kVA)

V: 	Tensión de Línea fase - fase (kV)

Se seleccionará  aquel conductor cuya intensidad máxima admisible (ver apartado 4.2. Tabla 7 y Tabla 10), es mayor que  la corriente nominal de operación de la instalación.

## CAÍDA DE TENSIÓN

Los cálculos serán aplicables a un tramo de línea, siendo la caída total de tensión la suma de las caídas en cada uno de los tramos intermedios.

Figura 16. Diagrama Caída de Tensión

Para el cálculo de la caída de tensión se utiliza el método del momento eléctrico. El porcentaje de caída de tensión está dado por:

% ∆V=Kv*P*L

Siendo:

Kv:	Constante de Regulación

P:	Potencia a transportar (kW)

L:	Longitud de la línea (km)

Las máximas variaciones de tensión permisibles en estado estacionario a 60 Hz están definidas en la norma NTC1340, o aquella que la modifique o sustituya, de acuerdo con esto se seleccionará aquel conductor cuya caída de tensión sea menor o igual a los siguientes límites:

- 13,2 kV: -10% + 5% de la Tensión Nominal desde la subestación de alimentación.

- 34,5 kV: -10% + 5% de la Tensión Nominal desde la subestación de alimentación.

En el apartado B1.3 del anexo B se presenta el cálculo de la constante de regulación. En el capítulo A2 del anexo A aparecen las tablas para obtener la constante de regulación, dependiendo de las diferentes configuraciones de estructuras, niveles de tensión, conductores normalizados y para diferentes factores de potencia.

En el capítulo B1 del anexo B se desarrolla el cálculo eléctrico de los conductores, que incluye resistencia, reactancia inductiva, pérdidas de potencia y potencia máxima a transportar.

# CÁLCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

## SELECCIÓN DEL CONDUCTOR A TIERRA

La selección del conductor a tierra depende del valor de la corriente de cortocircuito de régimen transitorio a 150ms, en el punto de instalación de la puesta a tierra. Este valor será suministrado por EPSA.

El conductor a seleccionar debe cumplir la siguiente ecuación:

Icc<= Icc_adm

Donde:

Icc = corriente de cortocircuito en el punto de instalación de la puesta a tierra (kA)

Icc adm = Intensidad de cortocircuito máxima admisible del conductor (ver Tabla 13)

## SELECCIÓN DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA

La resistencia de puesta a tierra es un indicador que limita directamente la máxima elevación de potencial y controla las tensiones transferidas, su máximo valor establecido para protección contra rayos es de 10Ω, este es el valor que determina la selección del electrodo.

Se deberá medir la resistividad aparente del terreno, siguiendo los métodos establecidos en el RETIE. En la Tabla 24 se presentan valores típicos de resistividad del terreno.

Tabla 24. Valores típicos de resistividad del terreno

| Descripción de suelo | Símbolo del Grupo | Resistividad Media (Ω x m) |
| --- | --- | --- |
| Arcillas inorgánicas de alta plasticidad | CH | 10-55* |
| Arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media, arcillas gravosas, arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas magras (pulpa) | CL | 25-60* |
| Limos inorgánicos y arenas muy finas, polvo de roca, limo arcilloso, poco plástico, arenas finas limosas, arenas finas arcillosas | ML | 30-80 |
| Arenas arcillosas, mezclas mal graduadas de arena y arcilla | SC | 50-200 |
| Arenas limosas, mezclas de arena y limo mal graduados | SM | 100-500 |

La terminología utilizada en esta tabla corresponde a la “United Soil Classification” y es un método estándar de describir los suelos en un informe geotécnico y geofísico.

*Estos resultados de clasificación de resistividad son altamente influenciados por la presencia de humedad

La selección del tipo de configuración del electrodo de puesta a tierra se hará de la siguiente manera.

Partiendo del valor medido de resistividad aparente del terreno, se selecciona la configuración en la Tabla 25 cuya resistividad aparente sea mayor o igual a la medida en campo.

Tabla 25. Configuraciones PAT de acuerdo a Resistividad Aparente del Terreno

| Tipo de electrodo | Configuración |  | Valores máximos de resistividad aparente del terreno ( = m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre | Diagrama |  |
| CopperClad Steel | Electrodo de Difusión Vertical |  | 28 |
|  | Anillo (r=1,0m) |  | 58,6 |
|  | Cuadrada con 4 electrodos de difusión (lado d = 3m) |  | 84 |
| Acero Austenitico | Electrodo de Difusión Vertical |  | 28 |

Los valores de la Tabla 25, se calcularon siguiendo la metodología establecida en el anexo B4, con las siguientes premisas:

- El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra es menor o igual a 10Ω.

- Los valores máximos de resistividad aparente del terreno se obtuvieron considerando un electrodo de difusión vertical de 2,4 m y un diámetro de 16mm.

- Para calcular la configuración cuadrada se tomó n=4 y F=1,36(según tabla B4.1del anexo B4)

- Para calcular el anillo se consideró un cable copper-clad steel de diámetro 9,52 mm (3/8”) formado una circunferencia alrededor del poste de 1 m de radio.

Si la resistividad aparente del terreno supera el valor establecido en la Tabla 25 remítase al anexo B4 donde se desarrolla el método de cálculo de la puesta a tierra y se dan recomendaciones para mejorar la resistencia de puesta a tierra mediante el tratamiento del terreno.

# CÁLCULO MECÁNICO DE CONDUCTORES

## GENERALIDADES

El objeto del cálculo es controlar la tensión mecánica de los conductores para los distintos regímenes de carga / condiciones climáticas para: evitar fatigas y daños que pongan en riesgo la seguridad / continuidad del servicio, evitar la aparición de fenómenos vibratorios y aprovechar la capacidad mecánica de los mismos, logrando un balance adecuado entre longitud de vanos y dimensionamiento de postes.

Básicamente, este cálculo dependerá de los siguientes factores:

- Las características meteorológicas y geográficas del sitio en la que se instalen las líneas.

- La tensión mecánica a la que se verán sometidos los conductores al variar las condiciones ambientales en los distintos casos de carga.

- La flecha que tomarán los mismos en los diferentes vanos y para los distintos casos de carga.

- Su comportamiento frente a la posible aparición de fenómenos vibratorios. Para estas condiciones a la hora de establecer los límites de tensionado, el presente proyecto tipo se guiará de las recomendaciones establecidas por el CIGRÉ en el campo de las vibraciones eólicas.

- Las características mecánicas de postes y crucetas utilizados en el presente proyecto tipo.

- Los criterios constructivos adoptados para las áreas rural y urbana

## HIPÓTESIS Y LÍMITES DE TENSIÓN MECÁNICA

La Tabla 26 resume las distintas condiciones, hipótesis y sobrecargas por viento consideradas.

Tabla 26. Hipótesis de cálculo mecánico

| Condición |  | Temperatura (°C) |  |  | Sobrecarga Qo (daN/m²) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Zona Valle del Cauca |  |
|  |  | Zona A | Zona B | Zona C | Rural | Urbana |
| Tracción máxima | Hipótesis de Viento máximo | 20 | 16 | 12 | A = 42.11 B = 37.38 C = 32.65 | A = 25.58 B = 22.44 C = 19.60 |
|  | Hipótesis de Viento reducido | 26 | 20 | 15 | A = 25.27 B = 22.43 C = 19.59 | A = 15.17 B = 13.46 C = 11.76 |
|  | Hipótesis de Temperatura mínima | 15 | 10 | 5 | Ninguna | Ninguna |
| Flecha máxima | Hipótesis de Temperatura máxima | 40 | 35 | 30 | Ninguna | Ninguna |
| Flecha mínima | Hipótesis de Temperatura mínima | 15 | 10 | 5 | Ninguna | Ninguna |
| Fenómenos vibratorios | EDS | 26 | 20 | 15 | Ninguna | Ninguna |
|  | CHS | 18 | 14 | 10 | Ninguna | Ninguna |

Nota: En el numeral B.2.2.1 del Anexo B se describe con detalle el cálculo de las sobrecargas por viento en el conductor.

En la condición de tracción máxima se determinará la máxima tensión en los cables mediante la suposición de las condiciones de mayor exigencia mecánica, comparando las tracciones resultantes de las hipótesis de viento máximo, viento reducido y temperatura mínima.

En la condición flecha máxima se verificarán las distancias de seguridad eléctrica a respetar por los conductores.  Mediante la flecha resultante de la hipótesis de temperatura máxima se verificarán las separaciones horizontal y vertical entre conductores situados en una misma estructura. La flecha resultante de la hipótesis de temperatura máxima excepcional permitirá verificar el acercamiento del conductor al terreno.

Bajo la condición de flecha mínima, se comprobará que no existan arrancamientos en los postes por causa del tiro vertical resultante hacia arriba (efecto “Up-lift”). El valor de flecha se calculará con la hipótesis de temperatura mínima.

Las hipótesis de EDS y CHS tienen en cuenta el fenómeno de vibración eólica del cable. La primera, en condiciones de temperatura promedio, sin sobrecarga alguna. La segunda, en las condiciones de tensión más elevada que es probable que ocurra a temperatura baja frecuente, sin sobrecarga.

Teniendo en cuenta las recomendaciones del CIGRÉ TB273/2005 y del EPRI Orange Book/2008 se han adoptado los siguientes límites de tensión mecánica, expresados como porcentaje de la carga de rotura del conductor (CR), para cada una de las hipótesis:

Tabla 27. Límites de tensión mecánica

| Conductor | Porcentajes de la carga de rotura (% CR) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima | EDS | CHS |  |
|  |  |  |  |  | Tense normal | Tense reducido |
| ACSR 477 MCM (HAWK) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,0 | 12,0 | 8,0 |
| ACSR 336,4 MCM (LINNET) | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 12,5 | 12,0 | 8,0 |
| ACSR 266,8 MCM (PARTRIDGE) | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 13,0 | 11,5 | 8,0 |
| ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 13,5 | 12,5 | 8,0 |
| ACSR 1/0 AWG (RAVEN) | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 15,0 | 12,0 | 8,0 |

Con el objetivo de reducir las tensiones máximas y por ende el dimensionamiento de los postes requeridos, sin comprometer las flechas, se ha considerado un estado de tense reducido, cuya aplicación es para áreas urbanas y cantones cuyo vano regulador es menor o igual a 50 metros. Si como consecuencia del análisis de flechas / distancias de seguridad no pudieran respetarse las mismas, deberá adoptarse el estado de tense normal.

Para líneas rurales, cuando por características de la topografía de la ruta de la línea de distribución, se requiera emplear tensiones mecánicas superiores a las señaladas en la Tabla 27 para lograr vanos de gran longitud y/o guardar las distancias verticales de seguridad al terreno (por ejemplo, cruces de ríos, canales navegables y/o grandes depresiones en el terreno, etc.); se deberá aplicar la metodología del capítulo B.2 del Anexo B.

## PESO UNITARIO APARENTE DEL CONDUCTOR

Los conductores en determinadas condiciones se encuentran sometidos a una fuerza horizontal transversal debida al viento. La cual se expresa por unidad de longitud y está relacionada con el diámetro del conductor y la sobrecarga por viento. Se determina mediante la siguiente expresión:

pv = Q0∙ d ∙10-3

Siendo el peso unitario aparente del conductor:

p = pc2+pv2

Donde:

p:	Peso unitario aparente del conductor (daN/m)

pc:	Peso unitario propio del conductor (daN/m)

pv:	Fuerza unitaria de viento sobre el conductor (daN/m)

Q0: Sobrecarga por viento en el conductor (daN/m²) (ver Tabla 29)

d:	Diámetro total del conductor (mm)

Figura 17. Peso unitario aparente

Se asume que la dirección del peso unitario aparente (p) define el plano que contiene a la catenaria bajo la acción del viento.

Tabla 28. Fuerza unitaria de viento por conductor

| Conductor | pc (daN/m) | pv(daN/m) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zona A |  | Zona B |  | Zona C |  |
|  |  | Rural | Urbana | Rural | Urbana | Rural | Urbana |
| ACSR 477 MCM (HAWK) | 0.956 | 0.918 | 0.551 | 0.815 | 0.489 | 0.712 | 0.427 |
| ACSR 336,4 MCM (LINNET) | 0,675 | 0.770 | 0.462 | 0.684 | 0.410 | 0.597 | 0.358 |
| ACSR 266,8 MCM (PARTRIDGE) | 0,536 | 0.687 | 0.412 | 0.610 | 0.366 | 0.532 | 0.320 |
| ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) | 0,424 | 0.603 | 0.362 | 0.535 | 0.321 | 0.467 | 0.280 |
| ACSR 1/0 AWG (RAVEN) | 0,212 | 0.426 | 0.256 | 0.378 | 0.227 | 0.330 | 0.290 |

Tabla 29. Peso unitario aparente por conductor

| Conductor | pc (daN/m) | pa(daN/m) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zona A |  | Zona B |  | Zona C |  |
|  |  | Rural | Urbana | Rural | Urbana | Rural | Urbana |
| ACSR 477 MCM (HAWK) | 0.956 | 1.326 | 1.104 | 1.256 | 1.074 | 1.192 | 1.047 |
| ACSR 336,4 MCM (LINNET) | 0,675 | 1.024 | 0.818 | 0.961 | 0.790 | 0.901 | 0.764 |
| ACSR 266,8 MCM (PARTRIDGE) | 0,536 | 0.871 | 0.676 | 0.812 | 0.649 | 0.755 | 0.624 |
| ACSR 4/0 AWG (PENGUIN) | 0,425 | 0.737 | 0.558 | 0.683 | 0.532 | 0.631 | 0.509 |
| ACSR 1/0 AWG (RAVEN) | 0,212 | 0.476 | 0.332 | 0.433 | 0.310 | 0.392 | 0.198 |

## VANOS IDEALES DE REGULACIÓN

El comportamiento de la componente horizontal de la tensión del cable en un cantón, o conjunto de vanos comprendidos entre dos postes con cadenas de amarre de la línea se puede asemejar al comportamiento del mismo cable en un único vano tipo llamado vano ideal de regulación.

La longitud del vano ideal de regulación se determinará mediante la siguiente expresión:

ar = k ∙i=1nai3i=1nai3ai3

Con:

k =  i=1nai3ai2i=1nai2ai

ai=ai2+bi2

Siendo:

ar:	Longitud del vano ideal de regulación (m)

k:	Factor de Truxá (k=1 para vanos nivelados)

ái:	Longitud del vano real i (m)

ai:	Longitud del vano individual i (m)

bi:	Desnivel del vano i (m)

## TABLAS DE CÁLCULO MECÁNICO Y TABLAS DE TENDIDO

Las tensiones en el conductor, correspondientes a cada una de las hipótesis de carga, consignadas en las respectivas tablas de cálculo mecánico y tablas de tendido, se han obtenido aplicando la ecuación de cambio de condiciones para vano nivelado (apartado B.2.2 del Anexo B). En dicha ecuación, se ha tomado como situación inicial o de partida la hipótesis más desfavorable. Es decir, aquella cuya tensión coincide con el valor límite de tensión mecánica establecido en la Tabla 27. Así mismo, las flechas se han calculado para vanos nivelados según la expresión del numeral B.2.1.3 del Anexo B.

Finalmente, las tablas de cálculo mecánico reflejan los valores de los parámetros de la catenaria de flecha máxima (40, 35 o 30 °C) y mínima (15, 10 o 5 ºC). Dicho parámetro se ha calculado según la expresión del numeral B.2.1.1 del Anexo B.

Las tablas de cálculo mecánico y las tablas de tendido para los distintos conductores normalizados se han elaborado para las zonas y áreas que cubre el presente proyecto tipo. Estas tablas se encuentran en los capítulos A.2 y A.3 del Anexo A, respectivamente.

## CURVAS DE PLANTILLADO

Las curvas de plantillado (parábolas máxima y mínima) se utilizan durante la etapa de distribución de postes a lo largo del perfil longitudinal de la línea, para comprobar los requerimientos de distancias eléctricas de seguridad e identificar los postes sometidos a tracción ascendente.

La parábola máxima (Figura) se usará para verificar que se respeten las distancias de seguridad al terreno, así como las requeridas en cruzamientos (por encima) con obstáculos u otras líneas.

La parábola mínima se empleará para determinar si existen postes bajo el Efecto “Up-lift” y para comprobar que se cumplan las distancias de seguridad en cruzamientos (por debajo) con otras líneas.

Para la elaboración de las curvas de plantillado, se empleará la siguiente expresión:

y  = x22∙C

Siendo:

x: 	Semivanos para generar la curva (m).

C: 	Parámetro de la catenaria correspondiente al vano de regulación (m)

Para generar las curvas de parábola máxima y mínima, para un determinado vano regulador, se obtendrán de la tabla de cálculo mecánico correspondiente, los parámetros de la catenaria de flecha máxima (40, 35 o 30 °C) y mínima (15, 10 o 5 ºC), respectivamente.

Figura 18. Curva de replanteo (parábola máxima)

## TABLAS DE REGULACIÓN

Las tablas de regulación indican las flechas y tensiones con las que debe ser instalado el cable en función de la temperatura ambiente y sin actuar sobrecarga alguna.

A diferencia de la tabla de tendido, la cual está concebida para vanos ideales de regulación, se tendrá en cuenta el desnivel existente entre los postes que constituyen cada vano.

Para cada cantón y una vez calculado su vano ideal de regulación, la flecha (fr) se obtendrá de la correspondiente tabla de tendido (capítulo A.4 del Anexo A).

fi,t  = fr,t∙ai∙aiar2

Siendo:

fi,t: 	Flecha de instalación del conductor para el vano i del cantón, a la temperatura t (m)

fr,t:	Flecha del vano ideal de regulación del cantón a la temperatura t (m)

ai:	Longitud del vano individual i (m)

ái:	Longitud del vano real i (m)

ar:	Longitud del vano ideal de regulación (m)

La expresión anterior aplica siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones, simultáneamente:

ai< 300 m

biai< 0,20 , (bi es el desnivel del vano i)

fiai< 0,05

En cualquier otro caso, emplear el método exacto de cálculo, contemplado en el numeral B2.2.3 del Anexo B.

# CÁLCULO MECÁNICO DE POSTES

## GENERALIDADES

Se realizará el cálculo mecánico en condición normal y anormal de forma individual para cada uno de los postes. Dependerá de su función (AL, ANG, ANC y FL) y del cumplimiento de todas las hipótesis y condiciones de esfuerzo consideradas según la Tabla 30.

Los esfuerzos se referirán a un sistema de coordenadas cartesiano ortogonal a derechas (verticales, transversales, longitudinales).

Figura 19. Sistema cartesiano de esfuerzos

Tabla 30. Hipótesis y tipos de esfuerzos

| Función | HIPÓTESIS NORMAL | HIPÓTESIS ANORMAL |
| --- | --- | --- |
|  | Condición 1 | Condición 2 (desequilibrio 50% de tensiones) |
| AL | Esfuerzos verticales permanentes | No aplica |
|  | Esfuerzo horizontal transversal por conductores debido a la acción del viento máximo (1) |  |
|  | Esfuerzo horizontal transversal debido a la acción del viento máximo (1) en crucetas, aisladores, postes y equipos |  |
|  | Esfuerzo horizontal transversal por excentricidad del peso propio de los conductores |  |
|  | Esfuerzo horizontal longitudinal por excentricidad del peso de equipos |  |
| Función | HIPÓTESIS NORMAL | HIPÓTESIS ANORMAL |
|  | Condición 1 | Condición 2 (desequilibrio 50% de tensiones) |
| ANG | Esfuerzos verticales permanentes | No aplica |
|  | Esfuerzo horizontal transversal por conductores debido a la resultante de tensiones y a la acción del viento máximo (1) |  |
|  | Esfuerzo horizontal transversal debido a la acción del viento máximo (1) en crucetas, aisladores, postes y equipos |  |
|  | Esfuerzo horizontal transversal por excentricidad del peso propio de los conductores |  |
|  | Esfuerzo horizontal longitudinal por excentricidad del peso de equipos |  |
| ANC (0°) | Esfuerzos verticales permanentes | Esfuerzos verticales permanentes |
|  | Esfuerzo horizontal transversal por conductores debido a la acción del viento máximo (1) |  |
|  |  | Esfuerzo horizontal longitudinal por 50% de desequilibrio de tensiones bajo la acción del viento máximo (1) |
|  | Esfuerzo horizontal transversal debido a la acción del viento máximo (1) en crucetas, aisladores, postes y equipos |  |
|  |  | No considerar ninguna otra acción transversal por viento en conductores, postes, etc. |
|  | Esfuerzo horizontal longitudinal por desequilibrio REAL de tensiones por la acción del viento máximo (1) |  |
| FL | Esfuerzos verticales permanentes | No aplica |
|  | Esfuerzo horizontal transversal por conductores debido a la acción del viento máximo (1) |  |
|  | Esfuerzo horizontal transversal debido a la acción del viento máximo (1) en crucetas, aisladores, postes y equipos |  |
|  | Esfuerzo horizontal transversal por excentricidad del peso propio de los conductores |  |
|  | Esfuerzo horizontal transversal por excentricidad del peso de equipos |  |
|  | Esfuerzo horizontal longitudinal por desequilibrio REAL de tensiones por la acción del viento máximo (1) |  |

Nota:(1) a100 km/h y temperatura según Zona y Área y (2) a60 km/hy temperatura según Zona y Área.

Preferiblemente se diseñarán las líneas con postes auto soportados, por lo tanto, el siguiente paso después del cálculo mecánico del poste es verificar el cumplimiento de las condiciones para que el poste pueda ser instalado sin requerir ayudas adicionales.  De no ser esto posible, se seleccionará la retenida que sea factible instalar en campo y esté en capacidad de absorber los esfuerzos considerados para las distintas hipótesis.

En las estructuras tipo H con cadenas de suspensión la condición limitante para el vano máximo, además de la capacidad de los postes, es el ángulo de oscilación de la cadena de aisladores. Debido a que este ángulo depende también del vano, el cálculo de este tipo de estructuras se hará considerando ambos factores al mismo tiempo.

## ESFUERZO EQUIVALENTE DE UNA FUERZA

La capacidad mecánica a flexión de un poste está definida por el esfuerzo nominal aplicado a 0,2 m por debajo de la cima del poste y por lo tanto se deberá calcular con base en la fuerza a soportar por el poste según la hipótesis por la relación de la altura real de aplicación hF y la altura referida hN (Altura libre menos 0,2m).

El esfuerzo equivalente Fx* de la fuerza Fx viene dado por:

FX* =hFhN∙FX

donde:

FX*:	Esfuerzo EQUIVALENTE de la fuerza FX (daN)

FX:	Fuerza x aplicada en el punto hF (daN)

hF:	Altura del punto de aplicación de FX medida desde la base del poste (m)

hN:	Altura donde está referido el esfuerzo nominal del poste (Altura libre menos 0,2 m)

Nótese que el esfuerzo EQUIVALENTE de una fuerza Fx se designa igual que dicha fuerza, con el símbolo * como superíndice.

Figura 20. Esfuerzo equivalente de una fuerza

## HIPÓTESIS NORMALES

### Esfuerzos verticales

Se considerarán como esfuerzos verticales los esfuerzos debidos al peso propio de conductores, aisladores, herrajes, equipos, etc. correspondientes a la hipótesis y condición que se esté evaluando.

Los pesos aproximados de los aisladores, herrajes, equipos, etc. figuran en las correspondientes Especificaciones Técnicas.

El cálculo de las esfuerzos verticales que los conductores transmiten a los postes se realizará mediante la teoría del gravivano (ver apartado B5.2 del Anexo B).

En los postes de ángulo fuerte (amarres que dividen 2 cantones) y anclajes se tendrá presente la diferencia de tensiones entre cantones y del parámetro de la catenaria en cada semigravivano.

### Esfuerzos horizontales transversales

Se considerarán esfuerzos transversales horizontales aquellos debidos al viento en conductores, postes, equipos, etc. De igual manera y cuando apliquen, las debidas a la resultante de tensiones (postes con función de ANG) y como consecuencia de la excentricidad del peso propio de conductores (configuración en bandera y horizontal) y equipos (generalmente en postes con función FL).

El cálculo de los esfuerzos por viento en conductores se realizará mediante la teoría del eolovano (ver apartado B5.3 del Anexo B).

#### Por viento en postes, aisladores y equipos

El esfuerzo horizontal transversal FTVP*se obtendrá de la Tabla 31 y la Tabla 32. Los valores están ya calculados como esfuerzo EQUIVALENTE.

Tabla 31. Esfuerzo equivalente por viento sobre el poste

| Tipo de poste | Esfuerzo EQUIVALENTE por viento sobre el poste (daN) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zona A |  | Zona B |  | Zona C |  |
|  | Rural | Urbana | Rural | Urbana | Rural | Urbana |
| PH-11/500 daN | 42.66 | 35.97 | 37.87 | 31.93 | 33.07 | 27.89 |
| PH-11/735 daN | 42.66 | 35.97 | 37.87 | 31.93 | 33.07 | 27.89 |
| PH-11/1030 daN | 51.48 | 45.68 | 45.70 | 40.55 | 39.91 | 35.42 |
| PH-11/1324 daN | 51.72 | 47.67 | 45.91 | 42.32 | 40.10 | 36.96 |
| PH-12/500 daN | 48.14 | 40.56 | 42.73 | 36.00 | 37.32 | 31.44 |
| PH-12/735 daN | 48.14 | 40.56 | 42.73 | 36.00 | 37.32 | 31.44 |
| PH-12/1030 daN | 55.55 | 51.21 | 49.31 | 45.46 | 43.07 | 39.70 |
| PH-12/1324 daN | 55.71 | 53.37 | 49.45 | 47.38 | 43.19 | 41.38 |
| PH-14/735 daN | 62.64 | 55.29 | 55.60 | 49.08 | 48.56 | 42.86 |
| PH-14/1030 daN | 63.29 | 62.92 | 56.18 | 55.85 | 49.07 | 48.78 |
| PH-14/1324 daN | 63.24 | 65.42 | 56.14 | 58.07 | 49.03 | 50.72 |

Tabla 32. Esfuerzo equivalente por viento sobre transformadores hasta 112.5 kVA

| Referencia | Esfuerzo EQUIVALENTE por viento sobre el transformador hasta de 112.5 kVA (daN) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zona A |  | Zona B |  | Zona C |  |
|  | Rural | Urbana | Rural | Urbana | Rural | Urbana |
| Postes hasta 12 m | 39.10 | 32.66 | 34.70 | 28.99 | 30.31 | 25.32 |
| Postes de 14 m | 41.95 | 34.93 | 37.23 | 31.00 | 32.52 | 27.08 |

#### Por excentricidad del peso propio de conductores

Aplica a configuraciones en bandera y horizontal. El esfuerzo transversal que se transmite al poste debido a la excentricidad del peso propio de conductores y aisladores se calcula mediante la siguiente fórmula:

FTEC* =1hN ∙(  Pj  + Ps ) ∙ Lj

donde:

F*TEC:	Esfuerzo transversal equivalente por excentricidad del peso propio de conductores (daN)

Pj:	Esfuerzo vertical debido al peso propio del conductor j (daN)

Ps:	Esfuerzo vertical debido al peso del aislador (o cadena) (daN)

Lj:	Distancia horizontal del punto de aplicación del conductor j al eje del poste (m). Este valor puede ser negativo dependiendo de la ubicación de los conductores.

hN:	Altura donde está referido el esfuerzo nominal del poste (Altura libre menos 0,2 m)

Figura 21. F*TEC

#### Por excentricidad del peso propio de equipos

Aplica comúnmente, para el caso de los transformadores ubicados en postes tipo FL. Esteesfuerzo transversal se calcula:

FTEE* = LE ∙ PE ∙ 1hN

donde:

F*TEE:	Esfuerzo transversal equivalente por excentricidad del peso propio de equipos (daN)

PE:	Peso propio del equipo (daN)

LE:	Distancia horizontal del centro de gravedad del equipo al eje del poste (m).

hN:	Altura donde está referido el esfuerzo nominal del poste (Altura libre menos 0,2 m)

Figura 22. F*TEE

#### Por conductores en postes AL

El esfuerzo horizontal transversal por la acción del viento sobre conductores es:

FTVC = n ∙ PV,C ∙ aV

donde:

FTVC:	Esfuerzo transversal por viento sobre el conductor (daN)

n:	Número de fases

PV,C:	Fuerza unitaria del viento sobre el conductor (daN/m). Ver Tabla 28 en el apartado 8.3 del presente documento.

aV:	Longitud del eolovano (m)

El esfuerzo EQUIVALENTE FTVC* se calculará según 9.2 y la definición respectiva.

#### Por conductores en postes ANG

Elesfuerzo horizontal transversal por la resultante de tensiones y la acción del viento sobre conductores es:

FTVC = n ∙  PV,C ∙ aV ∙cosβ2+ T02- T012 ∙cos2β2+ T02+ T012 ∙sin2β2

donde:

FTVC:	Esfuerzo transversal por resultante de ángulo y viento sobre el conductor (daN)

n:	Número de fases

PV,C:	Fuerza unitaria del viento sobre el conductor (daN/m). Ver Tabla 28 en el apartado 8.3 del presente documento.

aV:	Longitud del Eolovano (m)

β:	Ángulo de deflexión de la línea (°)

T01:	Componente horizontal de la tensión en el conductor (daN), correspondiente al vano anterior al poste y calculada para las condiciones de viento máximo 100  km/h y temperatura según zona. (ver Tabla 22).

T02:	Componente horizontal de la tensión en el conductor (daN), correspondiente al vano posterior al poste y calculada para las condiciones de viento máximo 100 km/h y temperatura según zona (ver Tabla 22).

El primer término corresponde con la acción del viento sobre los conductores en la dirección de la resultante de ángulo. El segundo, con la resultante de tensiones. En el caso de pequeños ángulos (pertenecen al mismo cantón), se cumple que T01 = T02 = T0 ; donde T0 es la componente horizontal de la tensión del vano regulador de cantón al que pertenece el poste.En este caso:

FTVC = n ∙ PV,C ∙ aV ∙cosβ2+ 2 ∙ T0 ∙ sinβ2

El esfuerzo EQUIVALENTE FTVC* se calculará según 9.2 y la definición respectiva.

Figura 23. FTVC

#### Por conductores en postes ANC

Como este tipo de poste debe colocarse en la medida de lo posible en alineación, aplica todo lo establecido en el punto 9.3.2.4

#### Por conductores en postes FL

Elesfuerzo horizontal transversal por la acción del viento sobre conductores es:

FTVC = n ∙ PV,C ∙ a2

donde:

FTVC:	Esfuerzo transversal por viento sobre el conductor (daN)

n:	Número de fases

PV,C:	Fuerza unitaria del viento sobre el conductor (daN/m). Ver Tabla 28 en el apartado 8.3 del presente documento.

a:	Longitud del vano anterior (m)

El esfuerzo EQUIVALENTE FTVC* se calculará según 9.2 y la definición respectiva.

### Esfuerzos horizontales longitudinales

#### Por excentricidad del peso de equipos

Aplica para el caso de equipos ubicados en postes tipo AL y ANG. Esteesfuerzo longitudinal se calcula exactamente igual que en el punto 9.3.2.3. Se designará como FLEE*.

#### Esfuerzo horizontal longitudinal por desequilibrio real

Aparece como consecuencia del desequilibrio real de tensiones que hay entre las componentes horizontales de la tensión del vano regulador anterior y posterior. Para postes ANC se calcula:

FLTC = n ∙  T02 -T01

donde:

FLTC:	Carga longitudinal real por diferencia de tensiones en los conductores (daN)

n:	Número de fases

T01:		Componente horizontal de la tensión en el conductor, correspondiente al vano regulador del cantón anterior (daN). Evaluada con viento máximo 100 km/h y temperatura según zona (ver Tabla 22)

T02:	Componente horizontal de la tensión en el conductor, correspondiente al vano regulador del cantón posterior (daN). Evaluada con viento máximo 100 km/h y temperatura según zona (ver Tabla 22)

Para postes tipo FL (caso particular del anterior en el cual no existe vano posterior - desequilibrio 100%):

FLTC = n ∙ T0

donde:

T0:	Componente horizontal de la tensión en el conductor, correspondiente al vano regulador del cantón anterior (daN). Evaluada con viento máximo 100 km/h y temperatura según zona (ver Tabla 22).

El esfuerzo EQUIVALENTE FLTC* se calculará según 9.2 y la definición respectiva.

Figura 24. Desequilibrio real de tensiones

## HIPÓTESIS ANOMARMALES

### Esfuerzos verticales

Aplica lo indicado en el numeral 9.3.1.

### Esfuerzo horizontal longitudinal

Se utiliza para evaluar ANC y para la condición de 50% desequilibrio de tensiones (hipótesis anormal – condición 2 en la Tabla 30). Se calcula de la manera siguiente:

FLMC = n ∙ 0,5∙ máxT02 , T01

donde:

FLMC:	Carga longitudinal máxima por desequilibrio de tensiones en los conductores (daN)

n:	Número de fases

T01:	Componente horizontal de la tensión en el conductor, correspondiente al vano regulador del cantón anterior (daN). Evaluada con viento máximo 100 km/h y temperatura según zona (ver Tabla 22)

T02:	Componente horizontal de la tensión en el conductor, correspondiente al vano regulador del cantón posterior (daN). Evaluada con viento máximo 100 km/h y temperatura según zona (ver Tabla 22)

El esfuerzo EQUIVALENTE FLMC* se calculará según 9.2

Figura 25. 50% de desequilibrio de tensiones

## SELECCIÓN DE POSTE AUTOSOPORTADO

### Esfuerzos últimos y factores de mayoración

La Tabla 33 y la Tabla 34, relacionan los esfuerzos calculados según los numerales 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2 con los factores de mayoración y valores últimos a aplicar para seleccionar el poste.

Tabla 33. Hipótesis Normales para postes de hormigón

| Tipo de esfuerzo calculado | Factor de mayoración | Esfuerzo último |
| --- | --- | --- |
| Esfuerzo total vertical | 1,5 | Esfuerzo de rotura a compresión ó esfuerzo vertical último |
| Esfuerzo resultante total por efecto combinado de esfuerzos horizontales (transversales y longitudinales) | 2,5 | Esfuerzo de rotura a flexión |

Tabla 34. Hipótesis Anormales para postes de hormigón

| Tipo de esfuerzo calculado | Factor de mayoración | Esfuerzo último |
| --- | --- | --- |
| Esfuerzo total vertical | 1,5 | Esfuerzo de rotura a compresión ó esfuerzo vertical último |
| Esfuerzo horizontal longitudinal por 50% de desequilibrio de tracciones | 1,5 | Esfuerzo de rotura a flexión (definido a 0,2m por debajo de la cima) |

El esfuerzo EQUIVALENTE resultante de la Tabla 34 se obtiene combinando los esfuerzos EQUIVALENTES horizontales transversales (T*) y los horizontales longitudinales (L*):

R*=T*2+L*2

Los valores de esfuerzos últimos para los distintos postes de hormigón normalizados son los siguientes:

Tabla 35. Capacidad mecánica de postes

| Tipo de poste | Esfuerzo de rotura a flexión (daN) | Esfuerzo vertical último para postes autosoportados (daN) (1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hN | hN– 0,4m | hN– 0,8m | hN– 3,3m |
| PH-11/500 daN | 500 | 709 | 936 | 1074 | 6888 |
| PH-11/735 daN | 735 | 709 | 936 | 1074 | 6888 |
| PH-11/1030 daN | 1030 | 2539 | 3199 | 3591 | 18228 |
| PH-11/1324 daN | 1324 | 3240 | 4067 | 4558 | 22720 |
| PH-12/500 daN | 500 | 568 | 742 | 847 | 4919 |
| PH-12/735 daN | 735 | 568 | 742 | 847 | 4919 |
| PH-12/1030 daN | 1030 | 2034 | 2538 | 2835 | 13060 |
| PH-12/1324 daN | 1324 | 2608 | 3243 | 3616 | 16365 |
| PH-14/735 daN | 735 | 652 | 821 | 920 | 4139 |
| PH-14/1030 daN | 1030 | 1372 | 1687 | 1869 | 7474 |
| PH-14/1324 daN | 1324 | 1779 | 2180 | 2412 | 9478 |

- hN= Altura libre – 0,2 m

### El poste seleccionado debe cumplir la siguiente relación

El poste seleccionado debe cumplir la siguiente relación:

Esfuerzo Último ≥Esfuerzo calculado * Factor de Mayoración

Y simultáneamente para TODOS los distintos tipos de “esfuerzos calculados” considerados en la Tabla 33 y la Tabla 34.

Para el caso particular de las cargas verticales, el análisis debe hacerse para cada nivel o altura del punto de aplicación de estas.

# CÁLCULO MECÁNICO DE RETENIDAS

## RETENIDAS

Las retenidas se utilizarán para contrarrestar los esfuerzos horizontales que no pueda soportar el poste por sí mismo: Fuerzas transversales debidas al viento y a la resultante de tensiones por el ángulo de deflexión de la línea, así como las fuerzas longitudinales debidas a tensiones desequilibradas en los vanos adyacentes.

Se deberá comprobar que el cable de la retenida a utilizar pueda soportar dichos esfuerzos, así como verificar que la fuerza cortante absorbida por el poste (fuerza residual) no supere su esfuerzo último a la flexión y que las cargas verticales no sobrepasen el esfuerzo último a compresión de éste.

### Cable de retenida

Se debe calcular la carga mecánica máxima absorbida por cada cable de la retenida (Tr):

Tr=Fhcos(α)∙

Fh es la fuerza horizontal resultante que debe ser contrarrestada por el sistema Poste-Retenida en cada altura o nivel del punto de aplicación (No es un esfuerzo EQUIVALENTE). Esta fuerza se evaluará para la hipótesis normal y sin aplicar factor de mayoración alguno (daN).

Tr es la tensión máxima a lo largo del cable de acero (daN).

α es ángulo que forma la retenida con el suelo (°)

En todos los casos se debe verificar que:

CrTr≥Cs

donde:

Cr:	Carga de rotura del cable de la retenida (daN)

Cs:	Coeficiente de seguridad para el cable de la retenida, igual a 1,5.

Si no se cumple la condición anterior, entonces deberá seleccionarse un cable de retenida con una carga de rotura mayor.

### Compresión en el poste

Los postes con retenidas están sujetos a grandes fuerzas de compresión debidas a las cargas verticales que los templetes transmiten. Luego, deberá verificarse que el poste seleccionado posea la suficiente capacidad de carga vertical (Esfuerzo último vertical) para soportar tales esfuerzos y evitar deflexiones o pandeos desfavorables en el mismo.

La carga vertical transmitida por cada conjunto de retenidas al poste se calculará mediante las siguientes expresiones:

FVERT =Fh∙tan(α)∙

donde:

FVERT:	Carga vertical que transmite la retenida al apoyo (daN)

Fh:	Fuerza horizontal resultante a contrarrestar por el sistema Poste-Retenida (daN)

α:	Ángulo que forma la retenida con el suelo (°)

A estas cargas se le adicionarán los esfuerzos verticales que resultasen del peso de conductores y de algunos otros elementos, para entonces verificar que se cumpla la siguiente condición:

1 ≥ fm∙FVERT,i+Ps,iPU,i

donde:

PUi:	Capacidad vertical del poste calculada para el punto i (daN). Tabla 36.

Psi:	Esfuerzo total vertical sobre el poste en el punto i (daN). Este esfuerzo resulta del peso de los conductores y de algunos otros elementos; como se establece en el Capítulo 9 de la presente Memoria.

fm:	Factor de mayoración para esfuerzos verticales (Tabla 33)

Tabla 36. Capacidad vertical de postes de concreto con retenidas

| Tipo de poste | Esfuerzo vertical último para postes con retenidas (daN) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hN | hN– 0,4m | hN– 0,8m | hN– 3,3m |
| PH-11/500 daN | 2127 | 2808 | 3222 | 20664 |
| PH-11/735 daN | 2127 | 2808 | 3222 | 20664 |
| PH-11/1030 daN | 7617 | 9597 | 10773 | 54684 |
| PH-11/1324 daN | 9720 | 12201 | 13674 | 68160 |
| PH-12/500 daN | 1704 | 2226 | 2541 | 14757 |
| PH-12/735 daN | 1704 | 2226 | 2541 | 14757 |
| PH-12/1030 daN | 6102 | 7614 | 8505 | 39180 |
| PH-12/1324 daN | 7824 | 9729 | 10848 | 49095 |
| PH-14/735 daN | 1956 | 2463 | 2760 | 12417 |
| PH-14/1030 daN | 4116 | 5061 | 5607 | 22422 |
| PH-14/1324 daN | 5337 | 6540 | 7236 | 28434 |

Nota: hN = Altura libre – 0,2 m.

Si no se cumple esto, entonces deberá seleccionarse un poste con una Capacidad vertical mayor.

### Anclaje de retenida

El esfuerzo máximo que es capaz de transmitir un ancla al terreno varía en función de las características de este. En el presente proyecto tipo se han considerado dos tipos de terreno, cuyas características se muestran en la Tabla 37.

Tabla 37. Características de los terrenos para el cálculo mecánico de retenidas

| Característica | Tipo de terreno |  |
| --- | --- | --- |
|  | Normal | Flojo |
| Densidad (daN/m3) | 1400 |  |
| Ángulo natural del talud | 45° | 50° |

Cuando las características del terreno sean iguales o superiores a las mostradas en la tabla para el terreno normal, no hará falta el adicionar hormigón a la instalación del ancla.

En los casos en los que las características del terreno lo clasifiquen entre normal y flojo, se realizará una zanja en la cual se enterrará el ancla, añadiéndose a continuación hormigón hasta completar un bloque del volumen que se muestra a continuación:

Tabla 38. Dimensiones de las cimentaciones de retenidas con aporte de hormigón

| Dimensiones (m) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zanja | Lado | 0.6 |
|  | Profundidad | 2.0 |
| Bloque de hormigón | Lado | 0.6 |
|  | Alto | 0.4 |

El objetivo de este suplemento de hormigón es aumentar la superficie de contacto entre el ancla y el terreno que, junto con la propia masa del bloque, consiguen un aumento del esfuerzo que es capaz de transmitir al terreno.

#### Dimensionamiento del ancla tipo bloque de hormigón

Las figuras 20 y 21 muestran el sistema de anclaje que emplea anclas de hormigón del tipo bloque prismático recto.

Figura 26. Ancla de hormigón tipo bloque

Figura 27. Ancla de hormigón tipo bloque (acercamiento)

Se debe verificar que las dimensiones del bloque de anclaje sean las adecuadas, mediante el procedimiento que se señala a continuación:

- Calcular las dimensiones de la zanja del anclaje:

Y = a∙cosα+L-m∙sinα-a2∙cosα

Z = a∙sinα+L-m∙sinα+a2∙cosα∙cotα

donde:

Y:		Profundidad de la zanja (m)

Z:		Lado de la zanja (m)

L:		Longitud total de la varilla de anclaje (m)

m:		Longitud libre de la varilla de anclaje (m)

a:		Lado del bloque de hormigón (m)

α:		Ángulo que forma la retenida con el suelo (°)

- Calcular el peso a mover:

W = Wc+Wv+Wb

Wc = γ ∙a∙y22∙cotα+a∙x∙sin2α

siendo:

W:	Peso total a mover por (daN)

Wc:	Peso del volumen del relleno (daN)

Wv:	Peso de la varilla de anclaje (incluyendo su arandela) (daN)

Wb:	Peso del bloque o muerto de hormigón (daN)

γ:	Peso específico del material de relleno de la zanja (daN/m3)

- Calcular la fuerza lateral actuante del  terreno:

Fτ =W∙sinαμ

donde:

Fτ:		Fuerza lateral actuante del terreno (daN)

μ:		Coeficiente de fricción al arrastre

- Verificar que se cumpla el coeficiente de seguridad:

Cs∙Fτ Cr≥ Csa

siendo:

Csa:	Coeficiente de seguridad del anclaje, igual a 1,2

Cs:		Coeficiente de seguridad del cable de la retenida, igual a 1,5

Cr:		Carga de rotura del cable de la retenida (daN)

A continuación se muestran los tipos de terreno a considerar:

Tabla 39. Características de los terrenos

| TIPO DE TERRENO | Peso específicoγ (daN/m3) | Ángulo de rozamiento (°) |
| --- | --- | --- |
| Terreno flojo | 1400 | 10° - 20° |
| Terreno normal | 1400 | 20° - 30° |
| Cimentación de concreto ciclópeo | 2400 | - |

#### Dimensionamiento del ancla tipo pirámide truncada

La forma tronco-piramidal del bloque de hormigón es la más utilizada ya que la mayor resistencia al arrancamiento la hace el volumen del relleno (asociado) (Figura 28), el cual se determina de la siguiente manera:

Vt = Vct - Vb

donde:

Vt:	Volumen del relleno asociado (m3)

Vct:	Volumen del cono invertido del relleno (m3)

Vb:	Volumen del bloque o muerto de hormigón (m3)

Figura 28. Ancla de hormigón tipo pirámide truncada

Figura 29. Ancla de hormigón tipo pirámide truncada (acercamiento)

El volumen del cono invertido viene dado por:

Vct =h3∙(a2+a + 2∙h∙tanθ2+a2 ∙ (a + 2∙h∙tanθ)2

siendo:

a, b, c:	Dimensiones del bloque o muerto de hormigón(m)

h:	Profundidad de enterramiento del bloque (m)

θ:	Ángulo de rozamiento entre el bloque y el terreno removido (°) (tabla 35)

Los volúmenes del relleno (asociado) y del bloquede hormigón ejercen la fuerza necesaria para soportar la tensión ejercida por el cable de la retenida (Figura 28).

Fc=Wb+Vct∙γ ∙cscα

donde:

Fc:	Fuerza del anclaje (daN)

Wb:	Peso del bloque o muerto de hormigón (daN)

γ:	Peso específico del relleno de la zanja (daN/m3)

α:	Ángulo que forma la retenida con el suelo (°)

Se debe verificar que se cumpla el coeficiente de seguridad:

Cs∙Fc Cr≥ Csa

siendo:

Csa:	Coeficiente de seguridad del anclaje, igual a 1,2

Cs:	Coeficiente de seguridad del cable de la retenida, igual a 1,5

Cr:	Carga de rotura del cable de la retenida (daN)

### Consideraciones respecto al diseño y la instalación de la retenida

Las características de las retenidas (número de anclas y cables, tipo de fijación del cable al poste, etc.) variarán en función del conductor y del poste.

Los cables se instalarán formando un ángulo de 30° con el eje vertical del poste. Cuando un ancla soporte más de una retenida, el ángulo de 30° lo formarán el cable que se sujete a mayor altura y el eje vertical del poste.

Excepto cuando se aplique hormigón, la distancia horizontal de la separación entre las anclas es de un metro. Cuando, debido a la configuración empleada no se pueda conseguir esta separación, el ancla que sujete al cable fijado al poste a una altura mayor, se instalará con el ángulo necesario (siempre mayor que 30°) para obtener dicha separación.

La varilla del ancla se entierra en línea con el cable de retenida. En aquellos casos en los que se sujete más de un cable o varilla, esta se entierra en línea con el cable que forme el ángulo menor con el eje vertical del poste, es decir, en línea con el cable que se ancle a mayor altura.

Cuando otras empresas instalen otros conductores para diversos usos (telefonía, baja tensión, etc.) en los apoyos de CELSIA., añadirán, en el caso de ser necesario, las correspondientes retenidas para soportar los nuevos esfuerzos a los que se verán sometidos los postes. Estas retenidas se sujetarán a la altura más cercana posible del punto de aplicación de la carga.

# CÁLCULO DE CIMENTACIONES

## CARACTERIZACIÓN DE LOS TIPOS DE TERRENO

Los cálculos de cimentaciones del presente Proyecto Tipo se realizan teniendo en cuenta los siguientes tipos de terreno y características:

Tabla 40. Tipificación de terrenos y sus características

| Terreno | σadm (daN/cm2) | K = Ch = Ck (daN/cm3) (*) | β (°) | μ | γ (daN/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flojo | 1 | 8 | 3 | 0,2 | 1400 |
| Normal | 2 | 12 | 6 | 0,3 | 1400 |
| Duro | 4 | 16 | 10 | 0,4 | 1400 |
| Muy duro | 5 | 20 | 15 | 0,5 | 1400 |

(*) Nota: Coeficiente de compresibilidad único para paredes y el fondo

- Terreno flojo: Arena fina húmeda y arcilla blanda

- Terreno normal: Arcilla medio dura y arcilla fina seca

- Terreno duro: Arcilla rígida, Arena gruesa y pedregullo

- Terreno muy duro: Arcilla gruesa dura, gravera rodada y pedregullo rígido

donde:

σadm: 	Capacidad portante del terreno (daN/cm2)

Ch: 	Coeficiente de compresibilidad del terreno en las paredes laterales (daN/cm3)

Ck: 	Coeficiente de compresibilidad del terreno en el fondo del macizo (daN/cm3)

K:	Coeficiente de compresibilidad del terreno (daN/cm3)

β: 	Ángulo de tierra gravante (°)

µ:	Coeficiente de fricción entre el terreno y el hormigón

γ:	Peso específico del terreno (daN/cm3)

Todos los postes en terreno flojo deben hormigonarse utilizando como solución prioritaria la cimentación tipo monobloque prismática.

En el capítulo A6 del Anexo A se encuentran tabuladas las dimensiones de las cimentaciones normalizadas, así como, los valores de compresión máxima admisible de las mismas (PMÁX expresada en daN). Tanto para las cimentaciones normales como especiales. Estas últimas tienen unos valores de PMÁX muy superiores a las primeras, y son indicadas cuando las cargas verticales debidas a las retenidas y calculadas según 10.1.2 son elevadas, por ejemplo, postes retenidos de redes rurales trifásicas con conductores de gran sección y grandes ángulos o incluso fines de línea.

La metodología de selección de la cimentación teniendo en cuenta los valores de PMÁX es la siguiente:

- Conocido / categorizado el tipo de terreno y seleccionado el tipo de poste y su función (AL, ANG, ANC ó FL), si inicialmente estamos evaluando una cimentación tipo directa, verificar que el esfuerzo vertical total transmitido a la cimentación por: el conjunto poste / retenida, gravivano y peso propio de equipos es menor o igual a PMÁX de la tabla. En caso contrario, hay que adoptar una solución hormigonada (ver puntos siguientes).

- Si estamos evaluando una cimentación tipo monobloque cilíndrica normal, de igual manera, comprobar que el esfuerzo vertical total transmitido a la cimentación es menor o igual a PMÁX. En caso contrario, verificar primero, si cumple la relación anterior, la solución equivalente, pero monobloque prismática normal. En caso afirmativo, adoptar esta solución. Si esto no ocurre, se recurrirá a la cimentación tipo ESPECIAL (monobloque prismática).

- Si estamos evaluando una cimentación tipo monobloque prismática normal, comprobar que el esfuerzo vertical total transmitido a la cimentación es menor o igual a PMÁX. En caso contrario, se recurrirá a la cimentación tipo ESPECIAL (monobloque prismática).

Por lo tanto, su selección depende de las características del terreno, la función del poste, el esfuerzo máximo vertical que puede soportar la cimentación y de las recomendaciones del capítulo 12.

En caso de que el terreno tenga propiedades distintas a las indicadas en la tabla 36, la cimentación debe calcularse conforme a lo establecido en el apartado 11.2 y en el capítulo B6 del Anexo B.

## MÉTODO DE CÁLCULO

### Consideraciones generales

El coeficiente de seguridad al vuelco se ha calculado mediante la expresión:

Cs=MeMv

donde:

Me:	Momento estabilizador total (daN.m)

Mv:	Momento de vuelco (daN.m)

El coeficiente de seguridad al vuelco no será inferior a 1,50 calculado para las distintas hipótesis. Este coeficiente se verá aumentado un 25 % para las hipótesis normales en aquellos postes que intervengan en cruzamientos con otras líneas o con vías de comunicación y paso sobre zonas urbanas.

Figura 30. Cimentación

El momento de vuelco de la cimentación se ha determinado mediante la siguiente expresión:

Mv=F∙Hl + 23∙h

con:

F=CRFs

siendo:

Mv: 	Momento de vuelco (daN.m)

F: 	Fuerza horizontal resultante de la solicitación combinada (m)

Hl: 	Altura sobre el terreno del punto de aplicación de F (m).

h: 	Profundidad de la cimentación (m).

CR:	Esfuerzo de rotura a flexión del poste (daN)

Fs:	Factor de seguridad, igual a 2,5.

El momento estabilizador total se obtiene por el método de Sulzberger (ver apartado B6.1 del Anexo B). De igual manera, se debe comprobar que las presiones máximas que la cimentación transmite al terreno no exceden los valores máximos fijados para el mismo (tabla 36).

Se supone que la tangente del ángulo de giro máximo permitido al alcanzar el equilibrio (inclinación del poste) no será superior a 0,01 (tan (α) = 0,01).

Se considerará, para los postes directamente empotrados, una profundidad mínima de la cimentación del 10% de la longitud total del poste más 0,6 m. Para los postes hormigonados, esta magnitud se incrementa en 0,10 m. En terrenos inclinados esta longitud se medirá desde el lado del poste que quede menos enterrado.

Se debe tomar como espesor de la pared de la cimentación un mínimo 0,10 m, no considerándose como espesor útil el sello de hormigón que se introduce entre el poste y la cimentación.

El solado base se calcula según el método descrito en el apartado B.6.2 del Anexo B.

### Consideraciones particulares para terrenos flojos

En terrenos flojos o suelos con alto nivel freático se dará preferencia a las cimentaciones tipo prismática. Para calcular el momento estabilizador total de la cimentación y las reacciones en el fondo de la excavación, se han tenido en cuenta el peso de la tierra gravante y el peso de la napa de agua (ver apartados B6.3 y B6.4 del Anexo B). En el apartado B6.5 del Anexo B se describe toda la formulación para el cálculo de este tipo de cimentaciones.

# CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO

## CRITERIOS RELACIONADOS CON LA ESCOGENCIA DE LA ZONA DE CONTAMINACIÓN Y DE VIENTO

En aquellos casos en los cuales el trazado de la línea involucre más de una zona se establece el siguiente criterio para seleccionar la zona de diseño:

Si el tramo más corto que involucra   una zona específica representa menos del 10% de la longitud total de la línea, se seleccionará como zona de diseño la que involucra el tramo más largo. En los otros casos se deberá diseñar cada tramo con la zona específica en la que esté cobijada.  Para los casos de diferentes zonas de viento, se instalará un anclaje lo más cercano posible al límite entre las dos zonas.

Ante dudas e incertidumbres respecto a la selección de zona de contaminación y viento se seleccionará la zona de mayor exigencia.

## CRITERIOS RELACIONADOS CON EL TRAZADO DE LA LÍNEA.

El trazado de línea se hará lo más recto posible.

La línea debe ser fácilmente accesible para efectos de mantenimiento, evitando zonas protegidas, de cultivos altos, de alto riesgo y rondas de ríos y ciénagas y mar.

En el trazado de la línea se debe evaluar la facilidad de la construcción de la línea, la facilidad en la negociación y obtención de los trámites y permisos.

Se debe contemplar al menos dos alternativas para la selección óptima de la ruta.

Se debe cumplir con la reglamentación vigente en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte en la ubicación de la línea respecto a los tipos de vías, tanto en su ubicación en paralelo como en los cruces obligados.

El trazado de las líneas de media tensión deberá ser hecho con topografía o con tecnología que garantice la calidad y precisión requerida. (Tipo LIDAR Technology-Laser Detection and Ranging)

## CRITERIOS RELACIONADOS CON LA SELECCIÓN DEL CONDUCTOR.

Los conductores Linnet (336.4 kcmil ACSR) y Hawk (477ACSR) solo aplican para líneas de 34.5 kV.

En la selección del conductor se debe considerar una pérdida de potencia máxima del 2.8 % en 13.2 kV.  y de 3.0% en 34.5 kV.

El conductor será único para troncales y será de un solo calibre en derivadas o ramales de uso general seleccionado de los conductores normalizados.  Si se trata de alimentación de clientes por fuera de troncales y ramales, el calibre será de acuerdo con la demanda.  Los conductores de troncales serán seleccionados por el área de Planificación de CELSIA del material y los calibres normalizados

## CRITERIOS RELACIONADOS CON LA SELECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN.

La configuración prioritaria es la compacta para la zona urbana y la compacta vano largo para la zona rural.

La configuración bandera solo se utilizará para proyectos especiales y en situaciones de riesgo de incumplimiento de distancias de seguridad.

## CRITERIOS RELACIONADOS CON LA SELECCIÓN DE POSTES.

Será prioritario el uso de postes de hormigón, permitiéndose la utilización de postes metálicos o de fibra de vidrio cuando las características de la línea y acceso así lo requieran. De igual manera, se adoptará la solución autosoportado; minimizando la utilización de retenidas, siempre y cuando la solución mecánica sea obtenida con los postes normalizados.

La altura del poste se debe seleccionar para cumplir las distancias de seguridad y la aparición de posibles nuevos circuitos (primeros tramos de troncales), evitando sobredimensionar esta característica por otras circunstancias. Se priorizará el uso de postes de 12 m para derivadas y sub-derivadas. En zonas rurales se seleccionará la combinación óptima de altura de postes y configuración de estructuras para minimizar los costes.

El poste metálico será una solución directa ante condiciones que no permitan la ubicación de las retenidas y su diámetro estará limitado al mayor diámetro del poste de concreto normalizado.

## CRITERIOS RELACIONADOS CON LA ESCOGENCIA DEL TIPO DE CIMENTACIÓN.

El diseñador debe realizar estudios de suelo en los puntos críticos (Ángulos fuertes mayores de 30°, postes con función fin de línea y anclaje) para establecer el tipo de terreno. En los alineamientos se deberá registrar el tipo de terreno según la experiencia del ingeniero diseñador y con base en los resultados del estudio de suelos.

Se dará preferencia a las cimentaciones del tipo monobloque cilíndrica; sin embargo, en terrenos muy duros es recomendable que los postes se entierren directamente en el suelo. Si se tratase de terrenos flojos, entonces las cimentaciones serán hormigonadas y del tipo monobloque prismática.

## CRITERIOS RELACIONADOS CON LA UBICACIÓN Y EL DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.

El diseñador debe calcular la puesta a tierra con base en medidas de resistividad en al menos el 10% de los equipos a instalar y como mínimo una medida.

El uso de la puesta a tierra en acero austenítico se limitará a las condiciones de corriente de falla transitoria en el punto de instalación y que esté en capacidad de soportar.  Aplicaciones por fuera de esta condición deberán ser aprobadas.

# COORDINACIÓN DE PROTECCIONES Y USO DE EQUIPOS

## GENERAL.

En los sistemas de distribución los dispositivos de sobrecorriente son el principal equipo de protección. Los circuitos de media tensión, son principalmente radiales con flujos de corrientes de falla predecibles sin que haya la necesidad de esquemas de protección de impedancia o diferencial. Mientras se implanta a gran escala la tecnología que permita la auto regeneración de los sistemas de distribución, el tener sistemas sencillos ha favorecido a los operadores de red, siendo los que están mejor equipados para manejar este cambio debido a su topología de circuitos, niveles de carga e infraestructura existente, los que mejor se adapten.

El desafío que afrontan los ingenieros de distribución es segmentar los circuitos en tantas zonas como sea posible, para maximizar la efectividad del sistema auto regenerativo. Uno de sus principios básicos de coordinación y de incremento de la confiabilidad del sistema es restringir las interrupciones de servicio a la sección del sistema más pequeña posible. Los ingenieros también deben enfrentar nuevas configuraciones de circuito, que no se consideraban en el diseño de protecciones para el sistema radial, cuando los circuitos están anillados en sus extremos.

## FUNDAMENTOS DE LA COORDINACIÓN

Antes de entrar en el detalle de la coordinación de equipos de protección de sobrecorriente, se deben establecer los principios fundamentales de coordinación de estos dispositivos en serie:

Primero, los equipos cuyas zonas de protección se sobrepongan, deben ser coordinados de tal forma que el dispositivo más cercano a la falla o dispositivo “protector” operará antes que el dispositivo aguas arriba más cercano a la falla (dispositivo protegido o de respaldo).

A.

Dispositivo de respaldo

Subestación

B. Dispositivo de protección

C. dispositivo de protección

Figura 31. Esquema convencional de los dispositivos de protección basados en localización de fusibles

La coordinación apropiada de los equipos adecuadamente seleccionados e instalados permitirá lograr el cumplimiento de las siguientes reglas básicas de protección de distribución.

- Darles una oportunidad a las fallas de ser temporales, aproximadamente entre el 70% y el 80% lo son.

- Interrumpir el servicio únicamente cuando la falla sea permanente.

- Remover del servicio únicamente la zona más pequeña posible.

### Fusibles

Los fusibles son los dispositivos de sobrecorriente más básicos disponibles para un sistema de distribución. Su función principal es servir como un eslabón débil de bajo costo y proteger al equipo contra sobrecargas y cortocircuitos. Van montados en portafusibles tipo expulsión, siendo el cortacircuitos el más conocido en redes distribución, que se abre para despejar las sobrecorrientes sin que se dañe para luego ser reutilizado reponiendo el fusible.

Figura 32. Componentes de un cortacircuitos de expulsión

Tabla 41. Resumen de valores nominales para cortacircuitos

| Max. Voltaje de diseño (kV) | tipo | Corriente continua nominal (A) | Corriente simétrica de interrupción (kA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Encapsulado | 50, 100 & 200 | Desde 1.6 hasta 12.5 |
| 7.8 | Encapsulado | 50, 100 | Desde 1.4 hasta 8 |
| 7.8 | Puente abierto | 50 | 1.2 |
| 7.8/13.2 | Abierto | 100, 200 | Desde 3.6 hasta 12.5 |
| 15 | Puente abierto | 50 | 1.2 |
| 15 | Abierto | 100, 200 | Desde 2.8 hasta 10 |
| 15/26 | Abierto | 100, 200 | Desde 1.8 hasta 5.6 |
| 18 | Puente abierto | 50 | 0.75 |
| 27 | Abierto | 100 | Desde 1.1 hasta 8 |
| 38 | Abierto | 100 | Desde 1.3 hasta 8 |

El principal componente del fusible es el eslabón fusible hecho de diferentes materiales y dimensiones que determinan las características de las curvas de tiempo corriente, en paralelo con el elemento fusible, se encuentra el alambre de esfuerzo para que el esfuerzo mecánico no lo soporte el fusible. En la construcción se utiliza una cabeza tipo botón y al otro extremo una guaya que permite la intercambiabilidad en los cortacircuitos. Rodeando el fusible se encuentra un tubo que ayuda a extinguir las fallas de baja corriente.

Tipo dual

Tipo sencillo

Figura 33. Características constructivas de los fusibles tipo dual y tipo sencillo.

#### CARACTERÍSTICAS DE LOS FUSIBLES

Las características de los fusibles de expulsión están definidas por las curvas tiempo-corriente (TCC). La curva de fusión mínima es el promedio de fusión menos la tolerancia del fabricante de aproximadamente el 10% con variaciones positivas. El tiempo total de despeje es el promedio de fusión más la tolerancia de fabricante más el tiempo de arco eléctrico con variaciones en sentido negativo.

Los fusibles tipo K o rápidos y los tipo T o lentos; tienen una relación de velocidad de 6 a 8 y de 10 a 13 respectivamente. La relación de velocidad es la relación entre la corriente mínima de fusión a 0.1 segundo y la corriente mínima de fusión a 300 o 600 segundos, dependiendo de la capacidad nominal fusible.

Usando este sistema se definieron tres puntos para las curvas TCC: 0.1 segundo, 10 segundos y 300 segundos, (600 segundos para fusibles de 140 A y 200 A).

Corriente (A)

Tiempo en segundos

Figura 34. Curva típica de corriente Vs tiempo de fusibles.

Tiempo en segundos

Corriente en (A)

Figura 35. Comparación de velocidad de los distintos tipos de fusibles. Cortesía S&C

#### COORDINACIÓN FUSIBLE-FUSIBLE

Teniendo en mente las reglas básicas arriba mencionadas, para la coordinación fusible-fusible, las zonas de protección se traslapan. Una regla aceptada es que el tiempo máximo de despeje del elemento protector no debe exceder el 75% del tiempo mínimo de fusión del elemento protegido. Esto nos garantiza que el elemento protector interrumpirá y despejará la falla antes de que el elemento protegido, sea dañando de alguna forma.

Se pueden usar tres métodos para la coordinación entre fusibles: las curvas tiempo corriente, las tablas de coordinación de fusibles basadas en las curvas de tiempo corriente y las reglas prácticas.

#### COORDINACIÓN FUSIBLE- FUSIBLE CON CURVAS TIEMPO CORRIENTE (TCC)

En la mayoría de los sistemas, la coordinación está basada en las curvas tiempo corriente de un tipo particular de fusible (H, K, N, T, etc.).

Los factores para considerar en la coordinación entre fusibles son:

Tolerancia de las curvas. Es tenida en cuenta en representación gráfica, cuando las curvas se superponen teniendo en cuenta el máximo tiempo de despeje del elemento protector sea inferior al 75% del tiempo mínimo de fusión del elemento protegido.

Temperatura ambiente. Las curvas tiempo corriente se basan en la temperatura de 25°C, temperaturas superiores reducirán el tiempo de fusión y temperaturas inferiores lo incrementarán. Esta dificultad para evaluar se soluciona definiendo un rango de temperaturas con base en la máxima y la mínima temperatura anual.

Efectos de las cargas previas a la falla. La carga incrementa la temperatura del fusible y por lo tanto reducen el tiempo de fusión. Es un efecto difícil de evaluar porque depende del ciclo de carga del fusible.

Efectos de fallas previas. Como en el caso anterior los efectos de las fallas previas son difíciles de evaluar, para evitar esto, se recomienda que en ningún caso el fusible protegido, experimente una corriente dentro del 90% de su corriente mínima de fusión.

##### TABLAS DE COORDINACIÓN FUSIBLE-FUSIBLE

La coordinación entre fusibles es un ejercicio repetitivo, se trata de la superposición de las curvas tiempo-corriente teniendo en cuenta un factor multiplicador del 75% y la corriente de falla que nos definirá el rango en el cual dos fusibles coordinarán.

Las Tablas 39 a 41 muestran los valores máximos de las corrientes de falla a las cuales los fusibles EEI, NEMA se coordinan (K con K, T con T, K con H, T con H y N con N). Estas tablas están basadas en las curvas de tiempo de despeje máximo para los fusiles de protección y el 75% de las curvas de tiempo fusión mínima para los fusibles protegidos.

Tabla 42. Fusibles tipo K

| Valor nominal del fusible | Valor nominal del fusible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8K | 10K | 12K | 15K | 20K | 25K | 30K | 40K | 50K | 65K | 80K | 100K | 140K | 200K |
|  | Máxima protección de corriente de falla otorgada - A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6K |  | 190 | 350 | 510 | 650 | 840 | 1060 | 1340 | 1700 | 2200 | 2800 | 3900 | 5800 | 9200 |
| 8K |  |  | 210 | 440 | 650 | 840 | 1060 | 1340 | 1700 | 2200 | 2800 | 3900 | 5800 | 9200 |
| 10K |  |  |  | 300 | 540 | 840 | 1060 | 1340 | 1700 | 2200 | 2800 | 3900 | 5800 | 9200 |
| 12K |  |  |  |  | 320 | 710 | 1060 | 1340 | 1700 | 2200 | 2800 | 3900 | 5800 | 9200 |
| 15K |  |  |  |  |  | 430 | 870 | 1340 | 1700 | 2200 | 2800 | 3900 | 5800 | 9200 |
| 20K |  |  |  |  |  |  | 500 | 1100 | 1700 | 2200 | 2800 | 3900 | 5800 | 9200 |
| 25K |  |  |  |  |  |  |  | 660 | 1350 | 2200 | 2800 | 3900 | 5800 | 9200 |
| 30K |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 | 1700 | 2800 | 3900 | 5800 | 9200 |
| 40K |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 | 2200 | 3900 | 5800 | 9200 |
| 50K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1450 | 3500 | 5800 | 9200 |
| 65K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400 | 5800 | 9200 |
| 80K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500 | 9200 |
| 100K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400 | 9100 |
| 140K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |
| Esta tabla muestra valores máximos de corriente de falla a la cual el fusible EEI-NEMA tipo K puede ser coordinado. La tabla está basada en la curva de tiempo máximo de despeje FL2B para la protección y 75 % de la curva de tiempo mínimo de fusión FL1B. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla 43. Fusibles tipo T

| Valor nominal del fusible | Valor nominal del fusible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8T | 10T | 12T | 15T | 20T | 25T | 30T | 40T | 50T | 65T | 80T | 100T | 140T | 200T |
|  | Máxima protección de corriente de falla otorgada - A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6T |  | 350 | 680 | 920 | 1200 | 1500 | 2000 | 2540 | 3200 | 4100 | 5000 | 6100 | 9700 | 15200 |
| 8T |  |  | 375 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2540 | 3200 | 4100 | 5000 | 6100 | 9700 | 15200 |
| 10T |  |  |  | 530 | 1100 | 1500 | 2000 | 2540 | 3200 | 4100 | 5000 | 6100 | 9700 | 15200 |
| 12T |  |  |  |  | 680 | 1280 | 2000 | 2540 | 3200 | 4100 | 5000 | 6100 | 9700 | 15200 |
| 15T |  |  |  |  |  | 730 | 1700 | 2500 | 3200 | 4100 | 5000 | 6100 | 9700 | 15200 |
| 20T |  |  |  |  |  |  | 990 | 2100 | 3200 | 4100 | 5000 | 6100 | 9700 | 15200 |
| 25T |  |  |  |  |  |  |  | 1400 | 2600 | 4100 | 5000 | 6100 | 9700 | 15200 |
| 30T |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 3100 | 5000 | 6100 | 9700 | 15200 |
| 40T |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700 | 3800 | 6100 | 9700 | 15200 |
| 50T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750 | 4400 | 9700 | 15200 |
| 65T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200 | 9700 | 15200 |
| 80T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7200 | 15200 |
| 100T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 | 13800 |
| 140T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7500 |
| Esta tabla muestra valores máximos de corriente de falla a la cual el fusible EEI-NEMA tipo K puede ser coordinado. La tabla está basada en la curva de tiempo máximo de despeje FL4B para la protección y 75 % de la curva de tiempo mínimo de fusión FL3B. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla 44. Fusible tipo H

| Valores nominales para fusibles | Valores nominales para fusibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8H | 10H | 12H | 15H | 20H | 25H | 30H | 40H | 50H | 65H | 80H | 100H | 140H | 200H |
|  | Máxima protección de corriente de falla otorgada - A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1H | 125 | 280 | 680 | 510 | 650 | 840 | 1060 | 1340 | 1700 | 2200 | 2800 | 3900 | 5800 | 9200 |
| 2H |  | 45 | 220 | 450 | 650 | 840 | 1060 | 1340 | 1700 | 2200 | 2800 | 3900 | 5800 | 9200 |
| 3H |  | 45 | 220 | 450 | 650 | 840 | 1060 | 1340 | 1700 | 2200 | 2800 | 3900 | 5800 | 9200 |
| 5H |  | 45 | 220 | 450 | 650 | 840 | 1060 | 1340 | 1700 | 2200 | 2800 | 3900 | 5800 | 9200 |
| 8H |  | 45 | 220 | 450 | 650 | 840 | 1060 | 1340 | 1700 | 2200 | 2800 | 3900 | 5800 | 9200 |

## PROTECCIÓN CON FUSIBLES PARA TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

### CRITERIOS GENERALES

Los aspectos para considerar dentro de una filosofía de protección de transformadores mediante fusibles incluyen la continuidad de servicio, las fallas del transformador debido a la sobrecarga, la coordinación de los fusibles con los equipos de seccionalización como reconectadores, seccionalizadores y otros fusibles, los efectos de la corriente de inrush y el enganche de carga en frío (cold load pick-up).

Un esquema total de protección de sobrecorriente para transformadores debe cumplir con los siguientes requerimientos:

- Proteger al sistema de las fallas del transformador.

- Proteger al transformador de sobrecargas severas.

- Sacar al transformador de sistema tan pronto como sea posible.

- Soportar las sobrecargas de corto tiempo.

- Soportar las corrientes de inrush y de enganche de carga fría.

- Resistir sin dañarse las ondas de choque.

Todos estos requerimientos son considerados dentro de cualquier software de distribución que tenga módulo de coordinación de protecciones como el DIgSILENT, NEPLAN, ETAP, etc.

Figura 36. Curvas Tiempo Corriente de un fusible apropiado para

la adecuada protección de un transformador de 50 kVA 1Փ.

En la gráfica se observa que las curvas de mínimo tiempo de fusión y el tiempo máximo de despeje se ubican entre las curvas de corriente de inrush y la de daño del transformador, se logra una coordinación que permite la adecuada protección del transformador.

Figura 37. Curvas Tiempo-Corriente de la combinación de fusibles de expulsión

y fusibles limitadores de corriente para protección de transformadores.

Tabla 45. Protección de transformadores trifásicos con fusible tipo Dual

Tabla 46. Protección de transformadores monofásicos con fusibles tipo Dual

## PROTECCIÓN CON FUSIBLES PARA CONDENSADORES DE DISTRIBUCIÓN

### CRITERIOS GENERALES

Los objetivos generales en la selección de fusibles para capacitores son:

Los fusibles deben tener la capacidad de soportar las corrientes de estado estable y transitorias para evitar la operación espuria de los fusibles.

Los fusibles deben sacar de servicio el capacitor fallado o en falla sin causar otro daño o una disrupción del servicio.

Estos objetivos se logran mediante dos diferentes métodos: fusibles para un grupo de condensadores o fusibles individuales para cada condensador. En el primer caso, un fusible protege dos o más condensadores, este sistema se emplea los bancos de condensadores montados en postes; en el segundo caso, cada condensador es protegido por su correspondiente fusible, es comúnmente usado en bancos de condensadores en subestaciones tipo exterior.

El eslabón fusible se debe seleccionar con el 120% o el 135% de la corriente nominal. Este sobredimensionamiento se debe a las condiciones de voltaje, tolerancia de la capacitancia y a los armónicos.

Fusibles para grupos de condensadores

Para la selección de fusibles se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Corriente continua de operación.

- Corriente transitoria.

- Corriente de falla.

- Coordinación con la curva de ruptura de tanque.

- Voltaje de los condensadores en buen estado.

- Coordinación con las protecciones de sobrecorriente de respaldo.

Tabla 47. Recomendaciones de fusibles para la solución de problemas de condensadores

| PROBLEMA | CORRECTIVO |
| --- | --- |
| Minimizar operaciones espurias. | Usar fusibles tipo T hasta 25 A y tipo K para corrientes superiores. |
| Nivel ceráunico alto | Usar fusible tipo T porque soporta mejor que el tipo K las ondas de corriente. |
| Daño en fusibles de bancos de condensadores en el mismo poste por ondas de choque de rayos. | Instalar los bancos de condensadores a más de 40 metros. |
| Falsa operación de fusibles. | Instalar los portafusibles entre los DPS y el banco de condensadores |
| Ruptura del tanque o caja del condensador. | La máxima curva Tiempo-Corriente del fusible debe coordinar con la curva de ruptura del condensador, la curva del fusible debe quedar a la izquierda de la curva Tiempo-Corriente de ruptura del tanque Figura 38. |

Para los fusibles T o K, la corriente de falla simétrica no debe superar los límites mostrados en la Tabla 48

Tabla 48. Corriente de falla simétrica máxima

| Voltaje Nominal del Cortacircuitos (kV) | Máxima corriente simétrica de falla (RMS A) Cuando X/R es: |  |  |  | Máximo fusible que coordina con la corriente de falla disponible |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | K-Tin | T-Tin |
| Hasta 25 | 12.000 | 8.500 | 7.400 | 7.100 | 100 | 80 |
| 38 | 8200 | 5700 | 5000 | 4700 | 100 EK | 80 ET |
| Capacitores línea EX de Cooper Power Systems o equivalente |  |  |  |  |  |  |

Coordinación de fusibles para condensadores individuales

- Corriente continua de operación.

- Corriente transitoria.

- Corriente de falla.

- Coordinación con la curva de ruptura de tanque.

- Voltaje de los condensadores en buen estado.

- Energía de descarga hacia la unidad en falla.

- Corriente hacia la unidad en falla (de outrush).

- Coordinación con un esquema de detección de desbalance.

El tamaño mínimo del fusible para condensadores individuales se define con la siguiente fórmula:

Ifus. = 1.35*(kVArunidad / kVunidad )

Para los fusibles T o K, la corriente de falla simétrica no debe superar los límites mostrados en la Tabla 48.

No instalar dos bancos de condensadores en el mismo poste o en postes adyacentes porque sus fusibles pueden ser dañados por las ondas de alta frecuencia de descargas atmosféricas.

Con base en estos criterios se presentan las siguientes tablas para cada sistema de conexión.

Figura 38. Curva de ruptura de tanque de condensador. www.skm.com

Tabla 49. Grupo de fusibles recomendado para capacitores

## RECONECTADORES DE CIRCUITO

El reconectador es un dispositivo autocontenido con la capacidad de detectar fallas entre fases o fase a tierra. Una vez interrumpido el circuito, después de un tiempo predeterminado el reconectador cierra el circuito; si la falla fuera de carácter temporal y fue despejada, el reconectador queda cerrado y el circuito continúa en servicio; en caso contrario el reconectador hace la secuencia de operaciones para las que fue programado y quedará abierto permanentemente hasta que una cuadrilla de mantenimiento vaya a atender la emergencia.

Principios de funcionamiento del reconectador:

Característica dual de curvas de Tiempo-Corriente, una rápida y dos temporizadas también llamadas tipo A, B o C que vienen normalmente programadas; en el caso de los reconectadores con control electrónico basado en microprocesador tienen curvas seleccionables para lograr una coordinación de protecciones muy precisa. Figura 39

Figura 39. Curva típica de reconectadores

Capacidad de hacer una secuencia de hasta cuatro disparos y tres recierres, con dos tipos de curvas e intervalos de tiempo programables, en coordinación con los equipos de protección de respaldo y con los que haya corriente abajo.

La corriente mínima de operación de un reconectador accionado por bobinas en serie de disparo es el 200% del valor nominal de estas.

La corriente mínima de operación de un reconectador controlado electrónicamente, es la que se ajusta en el control.

En la Figura 40 se presenta la secuencia de operación de un reconectador programado con dos curvas rápidas o tipo A en las dos primeras operaciones de apertura y dos curvas lentas o tipo B en las dos últimas operaciones de apertura, esta secuencia se denomina 2A + 2B. Los intervalos de tiempo entre el disparo y la reconexión, así como la cantidad de operaciones de disparo, también son programables. En este ejemplo la falla es permanente y el reconectador queda abierto y bloqueado hasta que la falla sea reparada y se restablezca el servicio.

Figura 40. Operación del reconectador

### CLASIFICACIÓN DE LOS RECONECTADORES

Los reconectadores se pueden clasificar como sigue:

Monofásicos y trifásicos

Mecanismos de operación hidráulica o electrónica

Cámaras de extinción en aceite, vacío o en SF6

### USOS DE LOS RECONECTADORES

En subestaciones para suministrar protección primaria a los circuitos

En los alimentadores, para seccionar las líneas largas y evitar la salida del circuito completo por fallas al final de este.

En ramales para evitar la salida del circuito por fallas en estos.

### FACTORES PARA SELECCIONAR EL RECONECTADOR

- Tensión del sistema

- Nivel de corto circuito en el punto de conexión

- Máxima corriente de carga

- Mínima corriente de corto circuito dentro de la zona de protección del reconectador

- Coordinación con otros dispositivos de protección corriente arriba hacia la fuente y corriente abajo hacia la carga

- Sensibilidad a las fallas a tierra

### ESQUEMAS DE RECONECTADORES

#### NOMENCLATURA DE LOS BUJES PRIMARIOS

Los reconectadores vienen con dos tipos de disposición de bujes de entrada y de salida, la primera es cuando los bujes se encuentran en disposición vertical Figura 41  y la segunda cuando se encuentran sobre la tapa superior o en dos caras laterales opuestas del reconectador y enfrentados los de entrada con los de salida  Figura 42.

Los números 1, 3 y 5 corresponden a los bujes de entrada de las fases A, B y C respectivamente. Deben ir del lado de fuente.

Los números 2, 4 y 6 corresponden a los bujes de salida de las fases A, B y C respectivamente. Deben ir del lado de carga.

Figura 41. Reconectador con bujes en disposición vertical

Figura 42. Reconectador con disposición horizontal de bujes de salida

Figura 43. Numeración de reconectador con disposición horizontal de bujes

## INSTALACIÓN DEL RECONECTADOR

La instalación del reconectador debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Deben contar con seccionadores de entrada, by-pass y salida.

- Se deben proteger con DPS tanto en el lado de fuente como en el de carga.

- El transformador auxiliar para la alimentación debe tener fusible de protección primario y DPS tanto en el lado de alta como baja tensión.

- El sistema de puesta a tierra de ser único para los elementos que conforman el montaje, como lo son el reconectador, el transformador auxiliar, los DPS y el control.

Figura 44. Esquema 1 de instalación de reconectador

Figura 45. Esquema 2 de instalación de reconectadores

Figura 46. Montaje de reconectador, control, transformador auxiliar, DPS y sistema de puesta a tierra recomendado. Cooper Power Systems.

Figura 47 Montaje de reconectador en poste

Figura 48. Montaje de reconectador en estructura metálica

Tabla 50. Conjuntos para montaje de reconectadores

## PRINCIPIOS DE BÁSICOS DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

Los reconectadores son los equipos de protección más adecuados para cumplir con los principios básicos que rigen la coordinación de protecciones en distribución:

- Darles una oportunidad a las fallas de ser temporales; aproximadamente entre el 70% y el 80% lo son.

- Interrumpir el servicio únicamente cuando la falla sea permanente.

- Remover del servicio únicamente la zona más pequeña posible.

- Con base en estos principios, los criterios para la adecuada coordinación de reconectadores son dos:

- El equipo del lado de carga debe despejar las fallas temporales o permanentes antes de que el equipo del lado de fuente interrumpa el circuito u opere hasta el bloqueo permanente.

- La salidas de circuito causadas por fallas permanentes se deben restringir a la menor sección del sistema afectando la menor cantidad de usuarios.

Estos principios influyen en la selección de las curvas y la secuencia de operación de los equipos de protección tanto del lado de carga como del lado de fuente.

## COORDINACIÓN RECONECTADOR – FUSIBLE LADO DE FUENTE

Cuando un fusible se encuentra del lado de fuente del reconectador, todas sus operaciones deben ser más rápidas que el tiempo mínimo de fusión del fusible. Esto se logra mediante el uso de factores multiplicadores en las curvas Tiempo-Corriente del reconectador, con el fin de compensar el debilitamiento del fusible producido por el efecto de calentamiento acumulativo del fusible generado por las operaciones del reconectador.

Esto se logra mediante un factor multiplicador “K”, en las curvas del reconectador que se determina con la curva de daño o de fatiga del fusible. La curva retardada del reconectador debe ser más rápida que la curva mínima de fusión del fusible.

El factor “K”, el cual está definido para varios intervalos de recierre y secuencias de operación del reconectador. La Tabla presenta los factores “K” recomendados por el fabricante COOPER POWER SYSTEMS.

En el caso de fusibles ubicados en el lado de fuente de un transformador, estos generalmente protegen al sistema de una falla del transformador y al transformador de una falla en el barraje secundario. Esta situación se presenta en Figura 49. Las curvas del reconectador, deben seleccionarse para que coordinen con el fusible en el lado de fuente del transformador y así lograr que la operación del fusible no interrumpa el circuito para cualquier corriente de falla en el lado de carga del reconectador.

Puesto que el fusible está ubicado en el lado de alta tensión del transformador y el reconectador en el lado de baja tensión, se deben referir las curvas del fusible al lado de baja o referir las curvas del reconectador al lado de alta del transformador, para hacer la coordinación con la misma tensión de referencia. La especifica los factores multiplicadores para referir los fusibles los diferentes tipos de falla.

Figura 49. Coordinación reconectador-fusible, con el fusible en el lado de fuente del reconectador

Tabla 51. Factores multiplicadores para la coordinación de curvas de Reconectador fusible en el lado de fuente del Reconectador.

| Tipo de Falla | Factor Multiplicador |
| --- | --- |
| Tres Fases | N |
| Fase Fase | 0.87 N |
| Fase Tierra | 1.73 N |
| Donde N es la Relación de Transformación |  |

Tabla 52. Factor para referir fusibles del lado de AT al lado de BT de transformadores conexión Dyn.

## CORDINACIÓN RECONECTADOR - FUSIBLE EN EL LADO DE CARGA

Para la coordinación entre el reconectador y el fusible, cuando éste se encuentra en el lado de carga, se deben seguir las siguientes reglas:

El tiempo mínimo de fusión del fusible debe ser mayor que la curva rápida del reconectador multiplicada por un factor “K”. Este factor se define en la Tabla 53.

El tiempo máximo de despeje del fusible, debe ser menor que la curva temporizada del reconectador sin aplicar ningún factor multiplicador; el reconectador debe tener al menos dos o más operaciones temporizadas para evitar la pérdida de servicio en caso de que el reconectador se dispare cuando el fusible actúe.

Tabla 53. Factores multiplicadores para la coordinación de curvas de reconectador fusible en el lado de carga del reconectador

La aplicación de estas dos reglas se ilustra en la Figura 50.

La mejor coordinación entre el reconectador y los fusibles se obtiene ajustando el reconectador con dos operaciones rápidas y dos temporizadas o lentas (2A + 2B o 2A + 2C). Generalmente durante la primera operación del reconectador se ha despejado el 80% de las fallas, mientras que en la segunda el 10%.

Una coordinación menos efectiva se logra programando una operación de curva rápida y tres temporizadas o curvas lenta (1A + 3B o 1A + 3C).

Figura 50. Coordinación reconectador-fusible con el fusible en el lado de carga

## COORDINACIÓN RECONECTADOR – RECONECTADOR

La coordinación entre reconectadores se obtiene seleccionando apropiadamente el ajuste de corriente de las bobinas de disparo de los reconectadores hidráulicos o el ajuste de las corrientes de enganche (pick-up) en los reconectadores electrónicos.

### Reconectadores hidráulicos

Los márgenes de coordinación con reconectadores hidráulicos dependen del tipo de equipo utilizado. In los reconectadores pequeños, donde la bobina y su pistón produce la apertura de los contactos, se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

- La separación de curvas de menos de 2 ciclos siempre resulta en operación simultánea.

- La separación de curvas entre 2 y 12 ciclos puede resultar en operación simultánea.

- La separación mayor a 12 ciclos asegura una operación no simultánea.

- Con reconectadores de gran capacidad, el pistón asociado con la bobina de corriente solamente activa el mecanismo de apertura. En este caso los márgenes de coordinación son como sigue:

- La separación de curvas de menos de 2 ciclos siempre resulta en operación simultánea.

- La separación mayor a 8 ciclos garantiza una operación no simultánea.

El principio de coordinación entre dos unidades grandes en serie está basado en el tiempo de separación entre las características de operación, de la misma forma que para las unidades pequeñas.

### Reconectadores controlados electrónicamente

Los reconectadores de este tipo se pueden coordinar con mayor precisión puesto que no tienen los problemas inherentes de los mecanismos electromecánicos debidos a la sobrevelocidad, inercia, etc. El reconectador ubicado corriente abajo debe ser más rápido que el ubicado corriente arriba y el tiempo de despeje del reconectador corriente abajo más su tolerancia debe ser menor que el tiempo de despeje del reconectador corriente arriba menos su tolerancia.

El reconectador instalado en una subestación, normalmente se programa para hacer una operación rápida de recierre, para despejar fallas temporales entre la subestación y el reconectador del lado de carga. Este último se debe programar con el mismo o mayor número de operaciones rápidas que el reconectador de la subestación. Se debe anotar que los criterios de espaciamiento de las características tiempo-corriente de los reconectadores controlados electrónicamente controlados son diferentes a las de los reconectadores hidráulicamente controlados.

## SECCIONALIZADOR

El seccionalizador es un equipo de maniobra que aísla secciones en falla de sistemas de distribución y no tiene curvas tiempo-corriente, por lo tanto, su coordinación no requiere el análisis de estas curvas. Su funcionamiento se basa en los siguientes principios:

- Trabajan con un reconectador o interruptor de respaldo.

- No tienen capacidad de interrupción en falla. Su apertura definitiva se hace cuando el reconectador o el interruptor de respaldo están abiertos.

- Tienen capacidad de cierre y apertura con carga.

- Cuentan las interrupciones y una vez alcanzan el número programado de conteo de fallas se abren cuando el reconectador de respaldo está abierto y se bloquean, de esta forma al reconectador le queda una oportunidad de recierre exitosa.

- Se deben programar con un conteo menos que el reconectador de respaldo.

Figura 51. Seccionalizador operado hidráulicamente

Figura 52 Seccionalizador controlado hidráulicamente visto sin tanque.

## CRITERIOS PARA LA COORDINACIÓN RECONECTADOR-SECCIONALIZADOR

- La corriente actuante mínima de los seccionalizadores debe ser el 80% del disparo mínimo de los dispositivos del lado fuente.

- El nivel de disparo mínimo de las unidades controladas electrónicamente es ajustado directamente.

- El nivel mínimo de disparo de las unidades controladas hidráulicamente es el 160% del valor de la bobina de disparo.

- El seccionalizador debe ser ajustado al lockout en una operación menos que el dispositivo de respaldo. Esta regla general no necesita aplicarse en el caso de muchos seccionalizadores en serie, donde unidades sucesivas pueden estar ajustadas para 1, 2 o 3 operaciones menos que el reconectador de respaldo.

- Los tiempos de apertura y recierre del dispositivo de respaldo debe ser coordinado con el tiempo de retención de conteos del seccionalizador. El disparo combinado (excepto para el primer disparo) y los tiempos de recierre del respaldo deben ser más cortos que el tiempo de memoria del seccionalizador. Si el tiempo de operación del respaldo es más grande que el tiempo de memoria del seccionalizador, el seccionalizador parcialmente olvidará el número de operaciones de disparo del respaldo. Esto resultará en una apertura de bloqueo del respaldo para una falla más allá del seccionalizador y puede requerir una operación de disparo extra del respaldo, y luego ambos (dispositivo de respaldo y seccionalizador) terminan abiertos y bloqueados.

- Los seccionalizadores trifásicos están limitados a la coordinación con las aperturas trifásicas simultáneas de los dispositivos de respaldo. Los disparos no simultáneos de los dispositivos de respaldo pueden resultar en un intento de interrupción de falla por el seccionalizador, el cual no está diseñado para tal operación.

Figura 53: Diagrama de coordinación Reconectador Seccionalizador con falla permanente después del Seccionalizador

Figura 54: Coordinación Reconectador-Seccionalizador. Teniendo en cuenta el tiempo de memoria de este.

## COORDINACIÓN RECONECTADOR-SECCIONALIZADOR-FUSIBLE

Estos equipos se deben ajustar con el fin de coordinar con el reconectador. A su vez, la secuencia de operación del reconectador se debe ajustar para obtener la coordinación adecuada para las fallas más allá del fusible con base en los criterios ya definidos.

Para la adecuada coordinación de la secuencia Reconectador-Seccionalizador-Fusible, se debe programar el Reconectador con una curva rápida y tres lentas (1A y 3 B o C).

Figura 55. Coordinación Reconectador-Seccionalizador-Fusible

# PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES

Los DPS son necesarios en la coordinación de aislamiento en los sistemas eléctricos de potencia, la Figura 56, muestra en detalle coordinación de acuerdo con la magnitud de voltaje y la velocidad de los frentes de onda. En ella los voltajes se presentan en por unidad del voltaje pico continuo más alto fase tierra, dependiendo de su forma y duración.

Figura 56. Representación esquemática de la magnitud de voltajes y sobrevoltajes en sistemas de potencia versus duración y apariencia (1 p.u. = 2 . Us/√3).

## CLASES DE DPS

Existen tres clases de DPS de ZnO: El de distribución, el intermedio y el tipo estación. La principal diferencia de estos tipos de pararrayos es el tamaño del bloque de ZnO. Un bloque más grande reduce el voltaje de descarga IR e incrementa fuertemente la capacidad de energía y su confiabilidad. Los de distribución se usan en las redes, los intermedios y los tipo subestación se emplean en las subestaciones.

Estas clases de DPS se fabrican en los voltajes nominales, según Tabla 54.

Tabla 54. Voltajes nominales para las diferentes clases de DPS.

| Clase de DPS | Voltajes nominales en kV |
| --- | --- |
| Distribución | 1 - 3 - 6 – 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 25 - 27- 30 |
| Intermedio | 3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 21 - 24 - 30 |
| Estación | 3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 21 - 24 - 30 |

## SELECCIÓN DEL DPS

En distribución, el voltaje nominal del pararrayos está basado en el voltaje máximo línea-tierra de estado estable que el pararrayos debe soportar. Esta condición limitante es normalmente causada cuando existe una falla línea a tierra en una de las otras fases. Para seleccionar un DPS, se deben tener en consideración los siguientes puntos:

- El voltaje máximo de operación del sistema.

- La magnitud y operación de los sobrevoltajes temporales TOV (Temporary Overvoltage), durante condiciones anormales de operación.

- Esta información debe ser comparada con el MCOV (Maximum Continuous Operating Voltaje) nominal y la capacidad TOV del pararrayos. El valor del MCOV debe ser mayor que el TOV y el voltaje máximo del sistema.

El MCOV se define aproximadamente como el 84% del voltaje nominal de trabajo. Tabla 55

Tabla 55: MCOV de los DPS de óxido de zinc.

| Valor nominal del DPS (kV) | 3 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCOV (kV) | 2.55 | 5.1 | 7.65 | 8.4 | 10.2 | 12.7 | 15.3 | 17 | 19.5 | 22 | 24.4 |

Lo que esto significa es que un pararrayos de tensión de trabajo de 10 kV, típicamente usado para un sistema de 13.2 kV, puede operar continuamente con un voltaje máximo continuo línea-tierra de 8.4 kV o menos. Esto quiere decir que al aplicar al DPS voltajes superiores al MCOV, este se daña.

Tabla 56. Voltajes nominales MCOV de DPS en sistemas de distribución.

De la norma IEEE Std C62.22-1997, IEEE Guide for the Application of Metal-Oxide Surge Arresters for Alternating-Current Systems, se extractaron los voltajes que se aplican en los sistemas de distribución de CELSIA. Tabla 52

## DPS PARA LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE CELSIA

En CELSIA se tipifican dos sistemas de distribución a 13.2 kV; el primero es un sistema a 3 hilos puesto a tierra en la fuente, propio de las redes de TOLIMA y VALLE exceptuando BUENAVENTURA; el segundo es un sistema a 4 hilos puesto a tierra en múltiples puntos para la zona BUENAVENTURA.

Tanto en el Tolima como en el Valle del Cauca, hay circuitos a 34.5 kV para la atención de subestaciones propias de Media Tensión con relación 34.5 / 13.2 kV y para clientes con transformadores a 34.5 kV.

Todo esto implica que se deben normalizar los DPS´s para los voltajes de operación tipificados en estos sistemas. En la Tabla 53 se resumen los DPS a emplear en los sistemas de distribución de CELSIA en Tolima y Valle del Cauca.

Tabla 57. Sistemas de distribución de CELSIA y DPS recomendados

| AREA | SISTEMA | TENSIÓN NOMINAL (kV) | DPS APLICABLE Tensión de trabajo (kV) | MCOV (kV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tolima | 3 hilos puesto a tierra en la fuente | 13.2 | 15 kV | 12.7 |
| Valle sin Buenaventura | 3 hilos puesto a tierra en la fuente | 13.2 | 15 kV | 12.7 |
| Buenaventura | 4 hilos puesta a tierra múltiple | 13.2/7.62 | 10 kV | 8.4 |
| Tolima y Valle | 3 hilos puesto a tierra en la fuente | 34.5 | 30 kV | 24.4 |

Los transformadores de distribución, condensadores, reguladores, reconectadores y seccionalizadores que se instalen en los sistemas de distribución de CELSIA, deben estar protegidos por DPS de las especificaciones adecuadas al sistema donde se instalen y de acuerdo con la Tabla 53.

Los DPS se deben montar con soporte aislado de fibra de vidrio.

Figura 57. Soporte en fibra de vidrio para DPS

# REGULADORES DE TENSIÓN

## GENERAL

Para evaluar la calidad del servicio de energía eléctrica los usuarios evalúan la continuidad y la regulación de voltaje. El crecimiento permanente de la carga puede llevar al sistema eléctrico más allá de los límites de diseño de las redes de media y baja tensión. La mayoría de los equipos han sido diseñados para trabajar dentro de unos límites muy ajustados, por lo que no son deseables las malas condiciones de voltaje que conducen a un funcionamiento deficiente de los equipos y a la reducción de su vida útil.

En los motores el bajo voltajes produce sobrecalentamiento y bajos torques de arranque y operación. Operando al 90% del voltaje nominal, la corriente nominal a plena carga es un 10% a 50% mayor y la temperatura se incrementa entre el 10% y el 15%.

En los equipos electrónicos como televisores y equipos de cómputo el bajo voltaje los puede volver inoperantes.

Figura 58. Caída de tensión en un circuito de distribución

Figura 59. Curva de carga en el día

Figura 60. Perfil de voltaje con reguladores en

subestación y en medio de la línea

OPERACIÓN DEL REGULADOR DE VOLTAJE

Un regulador de voltaje mantiene el voltaje de línea dentro de unos límites predeterminados para que los equipos de los usuarios operen correctamente. Para entender cómo funciona el regulador de voltaje, es necesario ver cómo funciona un transformador de dos devanados y cómo se convierte en un autotransformador, con el ejemplo siguiente. Figura 61, Figura 62 y Figura 63.

Figura 61. Transformador con relación 10:1

Figura 62. Conexión para autotransformador elevador

Figura 63. Conexión para autotransformador reductor

En la Figura 64, se presenta la disposición real de los devanados de serie y shunt de un regulador de voltaje de 32 pasos.

Figura 64. Conexión de devanados de un regulador

Si se construye el devanado serie con 8 taps de 1 ¼ % y se adiciona un devanado con derivación central conectado a dos contactos móviles, espaciados de tal forma que uno de ellos esté siempre conectado a un contacto estacionario, podremos hacer el cambio de derivaciones sin desconectar la carga.

En la Figura 65 se presentan los dos contactos móviles conectados al mismo contacto estacionario y el tap central del reactor queda al mismo potencial.

Figura 65. Los dos contactos móviles en el mismo contacto; el tap central del reactor está al mismo potencial.

La Figura 66 muestra los contactos móviles en posición de puenteo de dos contactos fijos, en este caso los contactos 2 y 3. El reactor de puenteo limita la corriente causada por la conexión a diferente potencial. La diferencia hace que el voltaje sea la mitad del 1 ¼ % del valor de cada tap, generando un punto intermedio de 5/8 %.

Con la adición de un suiche inversor (reversing switch), se invierte el devanado serie y así se logra que haya una regulación en un sentido del +10% y en el sentido contrario del -10%.

De esta forma se configuran 16 pasos de +5/8% hacia arriba y -5/8 % hacia abajo, para un total de 32 pasos fuera de la posición neutral o cero. En inglés se conocen como 32 steps Automatic Regulator.

Figura 66. Los dos contactos móviles en diferentes taps; el cambio de voltajes es la mitad de 1 ¼ % del voltaje del tap del devanado serie, debido al tap central del devanado serie.

## COMPENSACIÓN DE CAIDA DE TENSIÓN EN LA LÍNEA (Line Drop Compensation LDC)

Los reguladores de tensión internamente tienen un transformador de corriente y uno de potencial, cuyas señales van al control electrónico, el cual a su vez está dotado de un elemento reactivo y resistivo para simular la resistencia y la reactancia de la línea hacia el centro de carga. Una muestra de la corriente y el voltaje de la línea se aplica a los elementos, resistivo y reactivo para simular la caída de tensión en la carga, esto hace que el control compense esta caída de tensión simulada. Figura 67.

Figura 67. Circuito típico de compensación de línea (LDC)

## TIPOS DE REGULADORES

Hay dos formas de construcción de los reguladores de tensión definidos por la ANSI, tipos A y B, también conocidos como diseños “Derecho” Tipo A e “Invertido” Tipo B. Su construcción eléctrica interna es diferente pero externamente son iguales. Figura 68 hasta la Figura 73.

- Aspectos relacionados con los tipos de reguladores

- No hay diferencia externa o en la operación

- El rango de regulación del tipo B es -8.3% y +10%. El del tipo A es -10% y +10%

- No hay inconvenientes al combinar para bancos trifásicos en estrella unidades tipo A y Tipo B.

- Si se conectan dos reguladores en paralelo, ubique las unidades en la posición de NEUTRO, esto evita corrientes circulantes por diferencias de potencial.

Figura 68. Regulador tipo A. Con TP independiente.

Figura 69. Placa de regulador de tipo A o de diseño directo.

Figura 70. Regulador tipo B. Con devanado de control.

Figura 71. Placa de regulador de tipo B o de diseño invertido.

Figura 72. Componentes externos de un regulador de tensión monofásico.

Figura 73. Regulador de tensión trifásico.

## CLASES DE REGULADORES

Los reguladores se pueden clasificar con base en el número de fases que regulen, pueden ser monofásicos o trifásicos y en la potencia o corriente para las cuales fueron diseñados.

Los reguladores trifásicos se construyen únicamente con conexión en “Y”, por esta razón son recomendados para los circuitos en las subestaciones para los circuitos de media tensión. Figura 74.

En la Tabla 58, se presentan los tipos de reguladores, las conexiones y las capacidades de acuerdo con la configuración de los circuitos a regular, utilizando reguladores monofásicos.

Tabla 58. Aplicación de reguladores según el sistema de distribución.

| Tipo de Circuito | Tensión de Circuito (V) | Capacidad de corriente recomendada (A) | Unidades, Fases y Tipo de conexión | Regional CELSIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subestación de media tensión transformador 34500/13200 DYn. | 13200/7620 | 50 | 3x1Փ 7620 V | TOLIMA VALLE |
|  |  | 100 | 3x1Փ 7620 V |  |
|  |  | 219 | 1x3Փ 13200/7620 V |  |
| Red a 3 hilos puesto a tierra en la fuente | 13200 | 50 100 200 | 3x1Փ 13800 V | TOLIMA VALLE |
| Red a 4 hilos puesta a tierra múltiple | 13200/7620 | 50 100 200 | 3Փ 13200/7620 V 3x1Փ 7620 V | BUENAVENTURA |

Figura 74. Regulación de una fase en circuitos monofásico y trifásico a cuatro hilos.

Figura 75. Regulación de un circuito trifásico a tres hilos. Conexión en Delta Abierta.

Figura 76. Regulación de un circuito trifásico a cuatro hilos. Conexión en “Y”.

Figura 77. Regulación de un circuito trifásico a tres hilos. Conexión Delta Cerrada.

- No se deben instalar tres reguladores conectados en “Y” no puestos a tierra, en circuitos trifásicos a tres hilos. Por posibles desplazamientos del neutro que incrementan el voltaje en una de las fases.

- Al reducir el rango de regulación, se obtiene un incremento en capacidad de corriente y es posible utilizar reguladores de menor capacidad. Esto se hace mediante los limitadores de regulación de tensión, en el indicador de posición. Figura 78.

Figura 78. Indicadores de posición con limitadores de regulación, en este caso son las señales tipo aguja en la posición 16.

## CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO

La norma ANSI IEEE 57.15-2009 (IEC 60076-21), revisó los requerimientos de cortocircuito para los reguladores de tensión de 32 pasos y definió los siguientes puntos:

El Primer Ciclo del Pico Asimétrico lo incrementó 2.26 a 2.6 para potencias nominales mayores que 165 kVA.

La máxima corriente de cortocircuito, la redujo de 20.000 A a 16.000 A. Se debe cumplir que la capacidad de cortocircuito debe ser la menor entre 25 veces la corriente nominal y 16.000 A.

Se debe verificar que el regulador soporta el nivel de corto circuito en el punto de instalación.

Tabla 59 Incremento de la corriente del regulador mediante la reducción del porcentaje de regulación.

| CAPACIDAD DE CORRIENTE SEGÚN LA REGULACIÓN PARA BANCOS DE REGULADORES MONOFÁSICOS A 60 Hz |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voltaje Nominal | kVA Nominales | Corrientes de carga nominales (A) |  |  |  |  |
|  |  | Gama de regulación (Estrella y Delta abierta) |  |  |  |  |
|  |  | ±10% | ±10% | ±8.75% | ±7.5% | ±5% |
|  |  | Gama de regulación (Delta cerrada) |  |  |  |  |
|  |  | ±15% | ±13.1% | ±11.3% | ±9.4% | ±7.5% |
| 7620 | 38.1 | 50 | 55 | 60 | 68 | 80 |
|  | 76.2 | 100 | 110 | 120 | 135 | 160 |
|  | 167 | 219 | 241 | 263 | 296 | 350 |
| 13800 | 69 | 50 | 55 | 60 | 68 | 80 |
|  | 138 | 100 | 110 | 120 | 135 | 160 |
|  | 276 | 200 | 220 | 240 | 270 | 320 |
| 19920 | 100 | 50.2 | 55 | 60 | 68 | 80 |
|  | 200 | 100.4 | 110 | 120 | 136 | 160 |
|  | 333 | 167 | 184 | 200 | 225 | 267 |
|  | 400 | 200.8 | 220 | 240 | 270 | 320 |
|  | 500 | 250 | 275 | 300 | 338 | 400 |
|  | 667 | 335 | 369 | 402 | 452 | 536 |
|  | 833 | 418 | 460 | 502 | 564 | 668 |
|  | 1000 | 502 | 552 | 602 | 668 | 668 |
| 34500 | 172.5 | 50 | 55 | 60 | 68 | 80 |
|  | 345 | 100 | 110 | 120 | 135 | 160 |
|  | 517 | 150 | 165 | 180 | 203 | 240 |
|  | 690 | 200 | 220 | 240 | 270 | 320 |

## SELECCIÓN DEL REGULADOR

Se presentan los pasos básicos para determinar el tamaño y el tipo de conexión del regulador de voltaje:

- Determinar la configuración del sistema. Trifásico, Estrella 4 hilos multi puesto a tierra; 3 hilos en Estrella puesto a tierra en subestación, Delta; monofásico.

- Definir la cantidad de regulación de voltaje. Por ejemplo ±5% o ±10.

- Determinar el voltaje de fase del sistema al cual será conectado el regulador. Recordar que el voltaje de fase es afectado por la configuración del sistema.

- Determinar la máxima corriente de línea del circuito.

- Multiplique la cantidad de voltaje de regulación (2), el voltaje de fase del sistema (3), y la corriente máxima de línea (4) para obtener la potencia en kVA del regulador.

EJEMPLO 1: Calcular la potencia del regulador para un circuito trifásico, de 4 hilos, Estrella multi puesto a tierra, con una tensión de 13800 / 7970 V. La regulación de voltaje requerida es 10% y la carga pico conectada es 1.25 MVA.

La configuración del sistema es 3 fases, 4 hilos, Estrella, multipuesto a tierra, significa que los reguladores se deberán conectar en Estrella puesta a tierra.

Regulación de voltaje = 10%

El voltaje de fase el voltaje línea neutro = 7.97 kV (Debido a que es un sistema a 4 hilos, Estrella multi puesto a tierra).

Corriente de carga = 1.25 MVA / (1.732 x 13.2 kV) = 54.7 A.

Potencia en kVA del regulador = 10% x 7.97 kV x 54.7 A = 41.7 kVA.

R/ Se selecciona un regulador de 57.2 kVA, 7620 V, 75 A, más o menos 10% de regulación.

EJEMPLO 2: Calcular la potencia del regulador para un circuito trifásico, de 3 hilos, con una tensión de 13800 V. La regulación de voltaje requerida es 10% y la carga pico conectada es 1.25 MVA.

La configuración del sistema es 3 fases, 3 hilos, significa que los reguladores se deberán conectar en Delta.

Regulación de voltaje = 10%

El voltaje de fase el voltaje línea neutro = 13.8 kV (Debido a que es un sistema a 3 hilos,).

Corriente de carga = 1.25 MVA / (1.732 x 13.8 kV) = 52.7 3.

Potencia en kVA del regulador = 10% x 13.8 kV x 52.3 A = 72.2 kVA.

R/ Se selecciona un regulador de 138 kVA, 13800 V, 100 A, más o menos 10% de regulación. Verificar en la Tabla 60

Tabla 60. Características de los reguladores de tensión.

# NORMAS

AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS (ASCE) / STRUCTURAL ENGINEERING INSTITUTE (SEI) – MERP No. 91: Design of Guyed Electrical Transmission Structures – 1997.

AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS (ASCE) / PRECAST-PRESTRESSED CONCRETE INSTITUTE (PCI) – W1814-JR412: Guide for the Design of Prestressed Concrete Poles – 1997.

AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS (ASCE) / STRUCTURAL ENGINEERING INSTITUTE (SEI) – MOP No. 111: Reliability-Based Design of Utility Pole Structures – 2006.

AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS (ASCE) / STRUCTURAL ENGINEERING INSTITUTE (SEI) – MOP No. 74 3rd Ed.: Guidelines for Electrical Transmission Structural Loading – 2010.

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SISMICA (AIS) – Reglamento Colombinao de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) – 2010.

CONSEIL INTERNATIONAL DES GRANDES RÉSEAUX ELECTRIQUES (CIGRÉ) – WG 22.06 Technical Brochure 178: Probabilistic Design of Overhead Transmission Lines – 2001.

CONSEIL INTERNATIONAL DES GRANDES RÉSEAUX ELECTRIQUES (CIGRÉ) – TF B2.11.04 Technical Brochure 273: OverheadConductorSafe Design Tension with respect to Aeolian Vibrations – 2005.

ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE (EPRI) – Transmission Line Reference Book: Wind-Induced Conductor Motion (The Orange Book) 2ndEd. - 2008.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS (ICONTEC) - NTC 3524: Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y líneas aéreas de distribución de energía eléctrica - Guía para la selección y localización de amortiguadores tipo Stockbridge – 1993.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC) – Technical Report IEC TR 61774 1st Ed.: Overhead Lines - Meteorological data for assessing climatic loads – 1997.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC) – International Standard IEC 60826 3rd Ed.: Design Criteria of Overhead Transmission Lines – 2003.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC) – International Standard IEC 60815-1: Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions– 1986.

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA – REPUBLICA DE COLOMBIA (MINMINAS) Resolución No.18 1294: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) –2008

THE CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION (CSA) – CSA International A14-00: Concrete poles – 2000.

THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, INC. (IEEE) Standard 142: Recommended Practice forGrounding of Industrial and CommercialPower Systems – 1991

THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, INC. (IEEE) Standard 738: Standard for Calculating theCurrent-Temperature of Bare Overhead Conductors – 2006.

Resolución 90708 de 30 de Agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías. Anexo general Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)

# BIBLIOGRAFÍA

Metal-Oxide Surge Arresters in High-Voltage Power Systems Fundamentals. 3rd edition

Volker Hinrichsen SIEMENS. 2011

Electrical-distribution-system-protection-cooper-power-systems. COOPER POWER SYSTEMS. 2005

Protección de Sistemas Eléctricos. Samuel Ramírez Castaño. Universidad Nacional de Colombia Manizales. Primera edición. 2003.